Annex 1 – Scope of planning “avus 500plus NG | ct70-B-1”

| No. s/p | Name of the issue | Content of basic data and requirements | Зміст основних даних та вимог |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Object Name/ Назва об’єкта | [To be disclosed after contract awarding due to confidentiality.] | [Буде розкрито після підписання договору з причини конфіденційності] |
|  | Location of the object/ Місцезнаходження об’єкту | [To be disclosed after contract awarding due to confidentiality.] | [Буде розкрито після підписання договору з причини конфіденційності] |
|  | Basis for design/ Підстава для проєктування | CONTRACT AGREEMENT No [to be disclosed after signing] for the performance of design works | ДОГОВІР ПІДРЯДУ № [буде розкрито після підписання] на виконання проєктних робіт |
|  | Type of construction | Reconstruction. | Реконструкція |
|  | Partner data/ Дані про партнера | Executive Committee of Chernihiv City Council | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради |
|  | Source of funding/ Джерело фінансування | Funds of the GIZ | Кошти GIZ |
|  | Data on Contractor/ Дані про Виконавця | [To be entered after awarding of the related contract] | [Буде вказано після підписання договору] |
|  | The need to calculate the effectiveness of investments | Not required. | Не вимагається |
|  | Determination of the class (consequences) of liability and the established service life/ Визначення класу (наслідків) відповідальності, та установленого строку експлуатації | Calculate the class of consequences (liability) in accordance with the Law of Ukraine "On the Regulation of Urban Planning Activities", DBN B.1.214:2018, DSTU 8855:2019 when designing and coordinate with the Partner. | Виконати розрахунок класу наслідків (відповідальності) відповідно до ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН В.1.214:2018, ДСТУ 8855:2019 при проєктуванні та погодити з Партнером. |
|  | Stages of design/ Стадійність проєктування | One-stage design - Working project Stage Note to clause 4.6 of DBN A.2.2-3:2014. | Одностадійне - стадія РП (робочий проєкт). Примітка до п.4.6 ДБН А.2.2-3:2014. |
|  | Engineering surveys/ Інженерні вишукування | Surveys and investigations to the extent necessary for the design, including: - Engineering and geodetic surveys - Engineering and geological surveys are performed by the Contractor The following volumes shall be used to estimate the cost of survey works: - Engineering and geodetic surveys - 0.25 hectares - Engineering and geological surveys - 1 well with a depth of 10 metres | Обстеження та вишукування в обсягах, які необхідні для проєктування, в тому числі: - Інженерно-геодезичні вишукування - Інженерно-геологічні вишукування виконуються Виконавцем Для оцінки вартості вишукувальних робіт використати наступні обсяги: - Інженерно-геодезичні вишукування – 0,25 Га - Інженерно-геологічні вишукування – 1 скважина глибиною 10 метрів |
|  | Initial data: - General - On special construction conditions (seismicity, subsidence group of soils and flooded areas, etc.)/ Вихідні дані: - Загальні - Про особливі умови будівництва (сейсмічність, група осідання ґрунтів та території, що підтоплюються, тощо) | Initial design data provided by the Partner: - order for the enterprise; - gas quality protocol; - technical conditions for gas supply; - background concentrations, climatic characteristics and current boiler house emission permits; - other initial data for the implementation of the Environmental Impact Evaluation (EIE) section of the project; - technical documentation from the manufacturer of the cogeneration unit (CHP). Initial data for design developed together with the Contractor: - architectural and planning task; - task for engineering and geodetic survey. - task for engineering and geological survey; - questionnaires for the formation of technical conditions. Obtaining technical conditions and urban planning conditions and restrictions on the development of land plots necessary for the performance of design works (if necessary) is carried out by the Partner. The background seismic intensity in points according to the scale of DSTU B.V.1.1-28 for the hazard level of 1% according to the map of the ZRS 2004 "C" is 6 points for the city of Chernihiv. The group of soil properties is determined by geological surveys in accordance with paragraph 11. | Вихідні дані для проєктування, що надаються Партнером: - наказ по підприємству; - протокол якості газу; - ТУ на газопостачання; - фонові концентрації, кліматична характеристика та діючі дозволи на викиди котельні; - інші вихідні дані для виконання розділу OBHC проєкту; - технічна документація виробника когенераційної установки (КГУ). - Вихідні дані для проєктування, що розробляються разом з Виконавцем: - архітектурно-планувальне завдання; - завдання для інженерно-геодезичного вишукування; - завдання для інженерно-геологічного вишукування; - опитувальні листи для формування технічних умов. Отримання технічних умов та містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок, необхідних для виконання проектних робіт (в разі необхідності) виконує Партнер. Фонова сейсмічна інтенсивність в балах за шкалою ДСТУ Б.В.1.1-28 для рівня небезпеки 1% згідно карти ЗРС 2004 «С» складає 6 балів для м. Чернігів. Група властивостей ґрунтів визначається геологічними вишукуваннями згідно пункту 11. |
|  | Basic technological, construction and architectural planning requirements and characteristics of the object being designed/ Основні технологічні, будівельні та архітектурно планувальні вимоги та характеристики об’єкту, який проєктується | - To design a site for the installation of a cogeneration unit (CHP) and auxiliary equipment on the territory of a boiler house [the full address will be disclosed after signing of the contract] in Chernihiv city, according to geodesic conditions and requirements of the manufacturer's technical documentation. As the main equipment, a 2G avus 500plus NG cogeneration unit with a nominal unit installed electrical capacity of 600 kW (400 V) in a container version should be taken. - All volumetric planning and design solutions of the cogeneration plant must meet the requirements of the current norms and rules. To develop, in agreement with the recipient, main technological, construction and architectural planning solutions. In design documentation all technical requirements of the equipment manufacturer must be considered. - Gas supply: The section of the gas supply project shall be carried by a separate design organization Chernihiv branch of LLC Hazorozpodilni Merezhi of Ukraine and included to the main design documentation. The chapter will be developed in accordance with the technical conditions issued by Chernihiv branch LLC Hazorozpodilni Merezhi of Ukraine and provided by the Partner, DBN B.2.5-20:2018 "Gas Supply" in parts: - construction of a gas pipeline to CHP. In case of an above-ground type of gas pipeline, provide its insulation to ensure that the gas temperature is not less than 0°С during the winter season; - to provide a system for regulating and maintaining gas pressure to the CHP; - installation of a high-speed gas shut-off valve normally closed with automatic cocking when power is supplied (at the inlet to the CHP); - design and arrangement of a commercial gas metering unit to the CHP in accordance with the current rules and technical specifications, with the installation of a single GMS (Gas Metering Station) for the boiler house and the CHP unit; - ensure the transmission of data to the dispatch center of the Gas Distribution Network (GDN) Operator in accordance with the "Code of Gas Distribution Systems" and integrate it into the existing metering system; - The CHP must be equipped with gas detectors for CH₄, CO with signal transmission to the protection system and to the gas shut-off valve. Gas pressure at the connection point must be in accordance with the technical specifications issued byChernihiv branch LLC Hazorozpodilni Merezhi of Ukraine . 14.4. Production technology: The project should foresee: - the possibility to use an existing chimney, to be check by calculations. If necessary, provide construction of a new chimney. The chimney must be insulated, the inner surface must ensure the possibility of its operation in condensing mode. Diameter - according to the calculation, height - according to the calculation (take into account the presence of existing buildings); - installation of energy-efficient auxiliary equipment, including 2 electric boilers with single capacity not less than 100 kW to ensure the CHP operation in the island mode for own needs; - the process flow diagram should provide for the connection of the coolant from the cooling system of the CHP to the return pipeline of the boiler house and additionally install a plate heat exchanger, if it is not provided in the CHP set; - construction of networks for connection to hot water supply during the non-heating period (summer mode); - construction of external water supply and sewerage networks from the point of tapping to the CHP site (if necessary); - accounting for the supply of heat energy to the grid from the CHP; - accounting for the production and supply of electric energy; - connection to the existing electrical networks 0.4 kV, 50 Hz of the boiler house switchgear; - to envision the operation of the CHP in automatic and manual mode; - to envision flue gas sampling sites in accordance with KND 211.2.3.063-98 and DSTU 8812:2018; - to envision security and fire alarm of the CHP premises with data output to the central control center; - to envision the possibility of operation of the CHP and launch of the boiler room equipment in the absence of electricity from the Distribution system operator (DSO) networks. - Ensure CHP cannot be switched on while the income circuit breakers of the switchgear 0,4 kV of the boiler house are turned on. 14.5. General plan: - to use existing access roads; - the list of structures designed as part of the complex should be determined during the design process and agreed with the Partner; - design the exhaust flue gas outlet in accordance with the requirements of the manufacturer's technical documentation in agreement with the Partner; - taking into account the density of residential development, calculate noise pollution from the CHP operation and, if necessary, provide for the installation of noise protection screens; - provide first-level engineering protection (reinforced concrete fences) for the main and auxiliary equipment. | - Запроєктувати майданчик для встановлення когенераційної установки (КГУ) та допоміжного обладнання на території котельні за адресою: [буде розкрито після підписання], в м. Чернігів згідно геодезичних умов та вимог технічної документації виробника. В якості основного устаткування прийняти когенераційну установку 2G avus 500plus NG номінальною одиничною встановленою електричною потужністю 600 кВт (400 В) у контейнерному виконанні. - Всі об’ємно-планувальні і конструктивні рішення когенераційної установки повинні відповідати вимогам діючих норм та правил. Розробити, по узгодженню з Партнером, основні технологічні, будівельні та архітектурно планувальні рішення. Під час проєктування врахувати всі технічні вимоги виробника обладнання. - Газопостачання: Розділ проєкту газопостачання виконується окремою проєктною організацією - Чернігівською філією ТОВ «Газорозподільні мережі України» та включається до складу основної проєктної документації. Розділ розробляється у відповідності до ТУ виданих Чернігівською філією ТОВ «Газорозподільні мережі України» та наданих Партнером, ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» в частині: - будівництво газопроводу до КГУ. В разі застосування надземного газопроводу, передбачити його ізолювання для забезпечення температури газу не нижче 0°С у зимовий період; - передбачити систему регулювання та підтримання тиску газу до КГУ; - установку швидкодіючого відсічного газового клапана нормально закритого з автоматичним взводом при подачі живлення (на вході в КГУ); - проєктування та облаштування комерційного вузла обліку газу до КГУ у відповідності до діючих правил та ТУ, з влаштуванням єдиного ВОГ (Вузла Обліку Газу) для котельні та КГУ - забезпечити передачу даних на диспетчерський пункт Оператора ГРМ відповідно до «Кодексу газорозподільних систем» та інтегрувати у існуючу систему обліку; - КГУ повинно бути обладнано сигналізаторами загазованості на CH₄, CO з передачею сигналу в систему захисту та на відсічний клапан газу. Тиск газу в точці підключення відповідно до ТУ виданих Чернігівською філією ТОВ «Газорозподільні мережі України» . - Технологія виробництва: Проєктом передбачити: - можливість використати існуючу димову трубу, перевірити розрахунками. При необхідності передбачити будівництво нової димової труби. Димова труба повинна бути утеплена, внутрішня поверхня повинна забезпечувати можливість її експлуатації в конденсаційному режимі. Діаметр – згідно з розрахунком, висота – згідно з розрахунком (врахувати наявність існуючої забудови); - установку енергоефективного допоміжного обладнання, в тому числі 2 електричних котлів потужністю не менш 100 кВт для забезпечення можливості роботи КГУ в режимі «енерго-острів» на власні потреби котельні; - технологічною схемою передбачити підключення теплоносія з системи охолодження КГУ у зворотній трубопровід котельні та додатково встановити пластинчатий теплообмінник, якщо він не передбачений в комплекті КГУ; - будівництво мереж для під’єднання до ГВП в неопалювальний період; - будівництво зовнішніх мереж водопроводу і каналізації від точки врізання до майданчика КГУ (в разі необхідності); - облік відпуску теплової енергії у мережу від КГУ; - облік виробництва та відпуску електричної енергії; - під’єднання до існуючих електричних мереж 0,4 кВ, 50 Гц РП котельні; - передбачити роботу КГУ в автоматичному та ручному режимі; - передбачити місця відбору проб димових газів згідно КНД 211.2.3.063-98 та ДСТУ 8812:2018; - передбачити охоронну та протипожежну сигналізацію приміщення КГУ з виводом даних на центральний диспетчерський пункт; - передбачити можливість роботи КГУ під час відсутності електричної енергії від мереж OCP та запуск обладнання котельні. - передбачити неможливість ввімкнення КГУ при ввімкнених ввідних автоматичних вимикачах в електрощитовій 0,4 кВ котельні. 13.5. Генеральний план: - під'їзні шляхи використати існуючі; - перелік споруд, що проєктуються у складі комплексу, визначити в процесі проектування та погодити з Партнером; - запроєктувати відвід вихідних димових газів відповідно до вимог технічної документації виробника за погодженням з Партнером. - враховуючи щільність житлової забудови, виконати розрахунок шумового забруднення від роботи КГУ та в разі необхідності передбачити влаштування шумозахисних екранів. - передбачити інженерний захист першого рівня (залізобетонні огородження) основного та допоміжного обладнання. |
|  | The sequence of construction, the need to allocate start-up complexes/ Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів | One turn. | Одна черга |
|  | Capacities or characteristics of the object/ Потужність або характеристика об’єкта | Temperature schedule of the existing heat supply system during the heating period: 105/70 °C. Design capacity: - Thermal energy production - 639 kW; - Electricity production - 600 kW with a voltage of 400 V and a frequency of 50 Hz. Operating mode: autonomous (island mode); provide an option of parallel work with the power grid without generation, or with the possibility to generate extra electric energy for the power grid in the future. The max. number of hours of work per year is 8000. (in reality 3000-4000) Data on fuel types: The main fuel is natural gas. Connection point: Gas networks of Chernihiv branch LLC Hazorozpodilni Merezhi of Ukraine. Gas source: external supplier. Density - 0.7627 kg/m3. Heat of combustion (lower) – 8219 kcal/nm³. | Температурний графік існуючої системи теплозабезпечення в опалювальний період: 105/70 °C. Проєктна потужність: - Виробництво теплової енергії - 639 кВт; - Виробництво електроенергії - 600 кВт з напругою 400 В та частотою 50 Гц. Режим роботи: автономний (острівний режим); передбачити можливість паралельної роботи з мережею без генерації в мережу або з можливістю у майбутньому генерувати надлишки електроенергії в мережу відповідно до окремих проектних рішень. Кількість годин роботи за рік – 8000. Дані про види палива: Основне паливо – природний газ. Точка підключення: Газові мережі Чернігівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» Джерело газу: зовнішній постачальник. Щільність – 0,7627 кг/м3. Теплота згоряння (нижча) – 8219 ккал/нм³. |
|  | Control, automation and dispatching system/ Система управління, автоматизації та диспетчеризації | Safety automation, automatic regulation and control of technological processes should be performed in accordance with DBN B.2.5-77:2014 "Boiler houses". Provide a system for controlling the operation of the cogeneration plant and auxiliary equipment in automatic mode to maintain the temperature of the coolant in heat networks depending on the temperature of the outside air according to the temperature schedule. Provide for the creation of an automated operator's workplace based on a personal computer with the installation of appropriate software and SCADA systems. The type of management system to determine by the project. The automation and dispatching system of the cogeneration plant must provide the possibility of remote transmission of the parameters of the coolant and signal to the dispatch service and to the control point of the boiler room operator in case of the following violations of the normal operation of the cogeneration unit: - increase or decrease in natural gas pressure; - increase or decrease in water pressure in pipelines (supply and return); - increase or decrease of the antifreeze pressure in the CHP’s cooling circuit; - malfunction of protection circuits; - checking the natural gas valve block for tightness; - monitoring the operation of circulation pumps. Provide for the installation of a gas detector for automatic continuous monitoring of explosive concentrations of methane and the volume fraction of carbon monoxide in the air and the issuance of light and sound alarms, as well as for the issuance of electrical signals to external devices (dispatch console) and switching of external electrical circuits (existing safety valve) in case of exceeding the established values of volume particles of controlled gases. For the automated control system must be used modern, nondeficit, certified in Ukraine equipment. For remote data transmission to the control centre, network equipment must be used with the possibility of building L2TP tunnels. When designing, comply with IEC 62443 standards (cybersecurity for industrial enterprises) and NKREKP requirements (for energy facilities in Ukraine). Provide for the possibility of integrating the automated control system into the existing SCADA system of the enterprise. The type, equipment and method of signal transmission shall be determined by the project and agreed with the Partner. The temperature of the coolant at the outlet of the cogeneration unit must be regulated automatically. Provide for the installation of fire alarm and fire extinguishing. | Автоматику безпеки, автоматичне регулювання і контроль технологічних процесів виконати відповідно до ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні». Передбачити систему управління роботою когенераційної установки та допоміжного обладнання в автоматичному режимі з підтриманням температури теплоносія в теплових мережах в залежності від температури зовнішнього повітря за температурним графіком. Передбачити створення автоматизованого робочого місця оператора на базі персонального комп’ютера з встановленням відповідного програмного забезпечення та SCADA системи. Тип системи управління визначити проєктом. Система автоматизації та диспетчеризації когенераційної установки повинна забезпечувати можливість дистанційної передачі в диспетчерську службу та на пункт управління оператора котельні параметрів теплоносія, сигналу при наступних порушеннях нормального режиму роботи когенераційної установки: - підвищення або пониження тиску природного газу; - підвищення або пониження тиску води в трубопроводах (подавальний та зворотній); - підвищення або пониження тиску антифрізу в контурах охолодження КГУ; - несправність ланцюгів захисту; - перевірка блоку клапанів природного газу на щільність; - контроль роботи циркуляційних насосів. Передбачити встановлення газосигналізатора для автоматичного безперервного контролю до вибухонебезпечних концентрацій метану i об'ємної частки оксиду вуглецю в повітрі і видачі світлової i звукової сигналізації, а також для видачі електричних сигналів на зовнішні пристрої (диспетчерський пульт) i комутації зовнішніх електричних кіл (існуючого клапана безпеки) при перевищенні встановлених значень об'ємних часток контрольованих газів. Для АСУ використовувати сучасне, недефіцитне обладнання, яке сертифіковане в Україні. Для дистанційної передачі даних до диспетчерського пункту використання мережевого обладнання з можливістю побудови L2TP тунелів. Під час проєктування дотримуватися стандартів ІЕС 62443 (кібербезпека для промислових підприємств) та вимог НКРЕКП (для енергетичних об’єктів в Україні). Передбачити можливість інтеграції АСУ до існуючої SCADA системи підприємства. Тип, устаткування i спосіб передачі сигналів визначити проєктом i погодити з Партнером. Регулювання температури теплоносія на виході з когенераційної установки повинне здійснюватися автоматично. Передбачити влаштування пожежної сигналізації та пожежогасіння. |
|  | Requirements for the arrangement of electrical installations/ Вимого до влаштування електроустановок | The project shall provide for and implement in accordance with: - PUE 2017 "Rules for the Arrangement of Electrical Installations" Kyiv 2017; - DNAOP 1.1.10 – 1.01-01 "Rules for the safe operation of electrical installations"; - GOST 12.2.007.0-75 "Electrical products. General Safety Requirements". Requirements provided by the project: - the use of CHP with a voltage class of 0.4 kV according to the requirements of the manufacturer's technical documentation; - connection of the CHP to the electrical networks of the 0.4 kV boiler house; - installation of cable lines of external networks and the necessary switching equipment to the connection point; - design a single-line connection diagram for the CHP in the boiler house's switchgear 0,4 kV with the required amount of power and switchgear equipment. At the development stage, coordinate the main technical solutions with the Partner; - Potential equalization systems should be determined in accordance with the requirements of Ch. 1.7 PUE. Grounding of the CHP in accordance with the requirements of the PUE and the manufacturer's instructions; - automatic transfer switch (ATS) to prevent overflows in the network of JSC "Chernihivoblenergo"; - automatic transfer switch (ATS) for starting the control unit from the diesel generator in case of disappearance of the main network if it is not provided for in the scheme of launching the CHP; - metering unit of electricity generated by the CHP, with an RS-485 port for data transmission. | Проєктом передбачити та виконати згідно з: - ПУЕ 2017 «Правила улаштування електроустановок» Київ 2017; - ДНАОП 1.1.10 – 1.01-01 «Правила безпечної експлуатації електроустановок»; - ГОСТ 12.2.007.0-75 «Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки». Вимоги, які передбачаються проєктом: - застосування КГУ класом напруги 0,4 кВ згідно вимог технічної документації виробника; - приєднання КГУ до електричних мереж РП 0,4кВ котельні; - монтаж кабельних ліній зовнішніх мереж та необхідної комутаційної апаратури до точки підключення; - проектом розробити однолінійну схему підключення КГУ в РП-0,4 котельні з необхідною кількістю силового та комутаційного обладнання. На стадії розробки погодити основні технічні рішення з Партнером; - системи зрівнювання потенціалів визначити у відповідності з вимогами гл. 1.7 ПУE. Заземлення КГУ відповідно вимог ПУE та інструкції виробника; - автоматичний ввід резерву (АВР) для запобігання перетоків в мережі АТ "Чернігівобленерго"; - автоматичний ввід резерву (АВР) для запуску КГУ від дизель-генератора при зникненні основної мережі, якщо це не передбачено схемою запуску КГУ; - вузол обліку електроенергії, що генерується від КГУ, з портом RS-485 для передачі даних. |
|  | Indications of need for:/ Вказівки про необхідність: |  |  |
|  | - preliminary approvals of design solutions/ - попередніх погоджень проєктних рішень | The designer coordinates design solutions with the recipient at the stage of development of project documentation. | Проєктні рішення проєктувальник погоджує із Партнером на стадії розробки проєктної документації. |
|  | - execution of demonstration materials, layouts, drawings of interiors, their composition and form/ - виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер’єрів,їх склад та форма | Not required. | Не вимагається. |
|  | - performance of research and experimental work in the process of design and construction, scientific and technical support/ - виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проєктування і будівництва, науково-технічного супроводу | Not required. | Не вимагається. |
|  | - technical protection of information/ - технічного захисту інформації | Not required. | Не вимагається. |
|  | Site improvement requirements/ Вимоги до благоустрою майданчика | Provide for sufficient landscaping and gardening in accordance with the requirements of applicable regulations. | Передбачити благоустрій та озеленення у достатньому обсязі відповідно до вимог чинних нормативних документів. |
|  | Requirements for engineering protection of territories and protection of houses, buildings and structures from dangerous natural or man-made factors/ Вимоги до інженерного захисту територій i захисту будинків, будівель i споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів | The need to implement measures for the engineering protection of the territory and structures is determined during the design in accordance with the requirements of the regulatory documents DBN A.1.1-46:2017 "Engineering protection of the territories of buildings and structures from landslides and landslides". | Необхідність виконання заходів щодо інженерного захисту території та споруд визначаються при проєктуванні згідно з вимогами нормативних документів ДБН А.1.1-46:2017 «Інженерний захист територій будівель і споруд від зсувів та обвалів». |
|  | Requirements for the development of the section "Environmental Impact Assessment"/ Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» | Develop the section "Environmental Impact Assessment" in accordance with the requirements (with annexes). When developing design and estimate documentation, it is imperative to take into account the requirements and norms of the Law of Ukraine "On Environmental Impact Assessment" No. 2059-VIII dated May 23, 2017 and DBN A.2.2-1:2021 "Composition and content of environmental impact assessment (OBHC) materials", tasks for the development of EIA materials (Annex A DBN A.2.2-1:2021) and relevant by-laws (if necessary and at the expense of the Contractor). | Розробити розділ «Оцінка впливів на навколишнє середовище» відповідно до вимог (з додатками). При розробці проєктно-кошторисної документації обов’язково враховувати вимоги та норми Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року та ДБН А.2.2-1:2021 «Склад i зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (OBHC)», завдання на розроблення матеріалів OBHC (Додаток А ДБН А.2.2-1:2021) та відповідних підзаконних нормативних актів (при необхідності та за рахунок Виконавця). |
|  | Energy saving and energy efficiency requirements/ Вимоги до енергозбереження та енергоефективності | According to the current legislation. Give preference to energy-efficient equipment in design decisions. The development of the project should be carried out taking into account the maximum possible economic effect with the use of energy-saving technologies and modern equipment. | Згідно чинного законодавства. У проєктних рішеннях віддавати перевагу енергоефективному обладнанню. Розробка проекту повинна бути виконана з урахуванням максимально можливого економічного ефекту із застосуванням енергозберігаючих технологій і сучасного обладнання. |
|  | Requirements for the safety and labor protection regime/ Вимоги до режиму безпеки та охорони праці | Provide for the design in accordance with the requirements of DBN A.3.2-2-2009 "Labour Protection and Industrial Safety in Construction". | Передбачити проєктом згідно вимог ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві». |
|  | Requirements for the development of a section of engineering and technical measures of civil protection/ Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту | Envision by the project in accordance with the requirements of the relevant regulatory and technical documents, considering the requirements of the DBN V.2.1-4:2029 "Engineering and technical measures of civil protection". | Передбачити проєктом згідно вимог відповідних нормативно - технічних документів, з урахуванням вимог ДБН В.2.1-4:2019 «Інженерно технічні заходи цивільного захисту». |
|  | Requirements for the fire protection system of the facility: - Identification of high-risk objects - Fire alarm - Firefighting - evacuation - ITM – GO - Lightning protection - Fire protection of metal structures. | Develop according to: - the Law of Ukraine "On Fire Safety"; - Fire Safety Rules in Ukraine (NAPB A.01.001-2014); - DBN V.2.5-77: 2014 "Boiler houses"; - DBN B.1.1-7 - 2016 "Fire Safety of Construction Objects"; - DBN V.2.5-56:2014 "Fire Protection Systems"; - "Rules for the Arrangement of Electrical Installations" (PUE). Provide a fire alarm system, the components of which meet the requirements of the DSTU CEN/TS 54 14:2021 series of standards. | Розробити відповідно з: - Законом України «Про пожежну безпеку»; - Правил пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01.001-2014); - ДБН В.2.5-77: 2014 «Котельні»; - ДБН В.1.1-7 - 2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; - ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»; - «Правила улаштування електроустановок» (ПУЕ). Передбачити систему протипожежної сигналізації, компоненти якої відповідають вимогам серії стандартів ДСТУ CEN/TS 54 14:2021. |
|  | Requirements for the organization of construction/ Вимоги до організації будівництва | The construction organization project should be completed as a separate volume. As part of the construction organization project, envision section "Preparation for construction" (the development of a separate project of preparatory work is not required). As part of the construction organization project, develop a calendar plan of construction and installation works, including with a monthly distribution of capital costs and the volume of construction and installation work. If it is necessary to change design decisions, coordinate them with the Partner - only in writing with an authorized person. To implement the project of construction organization (PCO) in accordance with DBN A.3.1-5:2016 "Organization of construction production". | Проєкт організації будівництва виконати окремими томом. У складі проєкту організації будівництва передбачити розділ «Підготовка до будівництва» (розроблення окремого проєкту підготовчих робіт не вимагається). У складі проєкту організації будівництва розробити календарний план будівельно-монтажних робіт, в т.ч. з помісячним розподілом капітальних витрат та обсягом будівельно-монтажних робіт. У випадку необхідності зміни проєктних рішень, погоджувати їх із Партнером - виключно письмово із уповноваженою на це особою. Виконати проєкт організації будівництва «ПОБ» згідно з ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва». |
|  | Requirements for project documentation/ Вимоги до проєктної документації | Design work must be carried out in accordance with the current rules and regulations: - DBN A.2.2-3:2014 "Composition and Content of Design Documentation for Construction"; - DSTU B A.2.4-4:2009 "Basic Requirements for Design and Working Documentation"; - DBN B.2.5-77:2014 "Boiler houses"; - DBN B.2.2-3:2018 Buildings and structures. Educational institutions; - NPAOP 0.00-1.81-18 "Rules for labor protection during the operation of pressure equipment"; - NPAOP 0.00-1.76-15 "Safety Rules for Gas Supply Systems"; - DBN B.2.5-20:2018 "Gas Supply. Engineering equipment of buildings and structures"; - DBN B.1.1-7:2016 "Fire Safety of Construction Objects"; - SNiP 2.04.14-88 "Thermal insulation of equipment and pipelines"; - SNiP 3.05.07-85 "Automation System"; - DBN A.3.1-5:2016 "Organization of Construction Production"; - "Rules for the arrangement of electrical installations" (PUE); - DBN V.2.5-23_2025 Design of electrical installations in residential buildings and public buildings and structures; - Rules for the Technical Operation of Consumers' Electrical Installations (PTEC); - NPAOP 40.1-1.01-97 "Rules for the safe operation of electrical installations"; - NPAOP 40.1-1.32-01 "Rules for the Construction of Electrical Installations. Electrical equipment of special installations"; - DBN A.2.2-1-2021 "Composition and content of materials for environmental impact assessment (EIA) in the design and construction of enterprises, buildings and structures"; - Estimate norms of Ukraine "Guidelines for determining the cost of design, scientific and design, survey works and examination of design documentation for construction"; - Estimated norms of Ukraine. "Guidelines for determining the cost of construction. Considering Amendments No. 1, No. 2, No. 3, No. 4"; - Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1512 dated 19.11.2025 "Some peculiarities of determining the cost of construction under martial law" and other regulatory documents in force in Ukraine. | Проєктні роботи повинні бути виконані згідно з діючими нормами і правилами: - ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»; - ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «Основні вимоги до проектної та робочої документації»; - ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні»; - ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти; - НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»; - НПАОП 0.00-1.76-15 «Правилами безпеки систем газопостачання»; - ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання. Інженерне обладнання будинків і споруд»; - ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; - СНиП 2.04.14-88 «Теплова ізоляція обладнання i трубопроводів»; - СНиП 3.05.07-85 «Система автоматизації»; - ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»; - «Правила улаштування електроустановок» (ПУЕ); - Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПTEEC); - ДБН В.2.5-23_2025 «Проєктування електроустановок житлових будинків та громадських будівель і споруд» - НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок»; - НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»; - ДБН А.2.2-1-2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»; - Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво»; - Кошторисні норми України. “Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Змін № 1, № 2, № 3, № 4”; - Постанова КМУ від 19.11.2025 №1512 “Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану” та іншими нормативними документами, що діють в Україні. |
|  | Additional conditions/ Додаткові умови | The project documentation must provide and take into account: 1. Prior to submitting the documentation to the expert organization, the Contractor is obliged to provide the Partner with one full set of project documentation in paper form for consideration and approval. 2. After submitting the project documentation to the expert organization, the Contractor is obliged to defend the design decisions made, take into account the comments provided by the expert organization, make appropriate changes to the project documentation, and receive a positive expert report. 3. Upon receipt of a positive expert report on the design documentation agreed with the recipient, the Contractor shall submit to the Partner: 3.1. project documentation drawn up in Ukrainian in 4 printed copies and 1 copy in electronic form; 3.2. cost estimate documentation drawn up in Ukrainian in 4 printed copies and 1 copy in electronic form in the format of a software package; 3.3. working drawings in 4 printed copies and 1 copy in electronic form; 3.4. The original of the expert report and its Annex. | Проєктною документацією передбачити і врахувати: 1. Перед подачею документації до експертної організації, Виконавець зобов’язаний надати на розгляд та погодження Партнеру один повний комплект проєктної документації в паперовому вигляді. 2. Після передавання проєктної документації до експертної організації, Виконавець зобов’язаний відстоювати прийняті проєктні рішення, враховувати зауваження надані експертною організацією, вносити до проєктної документації відповідні зміни, та отримати позитивний експертний звіт. 3. Після отримання позитивного експертного звіту по погодженій із Партнером проєктній документації, Проєктувальник передає Партнеру: 3.1. проєктну документацію оформлену українською мовою в 4-х друкованих екземплярах та 1-н екземпляр в електронному вигляді; 3.2. кошторисну документацію оформлену українською мовою в 4-х друкованих екземплярах та 1-н екземпляр в електронному вигляді у форматі програмного комплексу; 3.3. робочі креслення в 4-х друкованих екземплярах та 1-н екземпляр в електронному вигляді; 3.4. оригінал експертного звіту та додаток до нього. |
|  | Requirements for cost estimate documentation/ Вимоги до кошторисної документації | Cost estimate calculations should be carried out in accordance with the Guidelines for determining the cost of construction with amendments and the Guidelines for determining the costs of design, scientific design, survey works and examination of project documentation for construction. When preparing investor cost estimate documentation, take into account: 1. Wages for ordinary construction conditions (average category of work 3.8) – no more than the indicators recommended by the central executive body that ensures the formation and implementation of state policy in the field of construction, urban planning and architecture. 2. Average indicator for determining the amount of estimated profit according to current requirements. 3. Average indicator for determining the amount of administrative costs according to current requirements. 4. Take into account in Chapter 10 of the consolidated estimate in separate lines the costs of payment for services related to the preparation of works, their implementation and commissioning of facilities, namely: - funds for obtaining a certificate; - costs for technical supervision – 1.5%; - costs for control and geodetic survey. 5. Take into account in Chapter 12 of the consolidated estimate in separate lines the costs of: - funds for design work; - implementation of author's supervision; - the cost of the examination of project documentation. 6. Funds for business trips. 7. The cost of equipment should be allocated to a separate estimate "Purchase of equipment". 8. Provide in the estimate the allocation of equipment related to technological. 9. The cost accountingshall not include: - expenses for the maintenance of the Partner's service; - the Partner's expenses related to the tenders; - funds for the formation of the insurance fund of documentation; - funds for insurance of risks of all participants in construction; - funds to cover additional costs associated with inflationary processes. | Кошторисні розрахунки виконати згідно Настанови з визначення вартості будівництва зі змінами та Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво. При складанні інвесторської кошторисної документації врахувати: 1. Заробітну плату для звичайних умов будівництва (середній розряд робіт 3,8) – не більше показників, рекомендованих центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури. 2. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку відповідно до діючих вимог. 3. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат відповідно до діючих вимог. 4. Урахувати у главі 10 зведеного кошторисного розрахунку окремими рядками витрати на оплату послуг, пов’язаних з підготовкою робіт, їх здійсненням та введенням об’єктів в експлуатацію, а саме: - кошти на отримання сертифікату; - витрати на здійснення технічного нагляду – 1,5%; - витрати на контрольно-геодезичну зйомку (КГЗ). 5. Урахувати у главі 12 зведеного кошторисного розрахунку окремими рядками витрати на: - кошти на проектні роботи; - здійснення авторського нагляду; - вартість експертизи проектної документації. 6. Кошти на відрядження. 7. Вартість устаткування виділяти в окремий кошторис «Придбання устаткування». 8. Передбачити в кошторисі виділення обладнання, що відноситься до технологічного. 9. До ЗКР не включати: - витрати на утримання служби Партнера; - витрати Партнера, пов’язані з проведенням тендерів; - кошти для формування страхового фонду документації; - кошти на страхування ризиків усіх учасників будівництва; - кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами. |
|  | Agreement/ Погодження | Approval of the approving part of the “RP” stage is carried out in accordance with the requirements of the legislation in the field of urban development. Before conducting of the expertise the design documentation, it must be agreed with the Chernihiv branch LLC Hazorozpodilni Merezhi of Ukraine and JSC Chernihivoblenergo. The designer takes part in the consideration of design solutions when they are agreed in accordance with the conditions specified in DBN A. 2.2.-3-2014 in order to obtain a positive conclusion of the expertise. In case of receiving comments from expert organizations, the Contractor independently eliminates or defends the relevant design solutions and estimate calculations at its own expense in the shortest possible time, which does not exceed the term of the contract. | Погодження затверджувальної частини стадії «РП» здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. Перед проведенням експертизи проєктної документації, її необхідно погодити з Чернігівською філією ТОВ «Газорозподільні мережі України» та АТ «Чернігівобленерго». Проєктувальник приймає участь у розгляді проектних рішень при їх погоджені у відповідальності до умов, які зазначені в ДБН А. 2.2.-3-2014 для отримання позитивного звіту висновку експертизи. У випадку отримання зауважень від експертних організацій, Виконавець самостійно усуває або відстоює відповідні проєктні рішення і кошторисні розрахунки за власні кошти в найкоротші терміни, які не перевищують термін дії договору. |