## Запрошення
Запрошення до участі в тендері |  |  |  |  | Invitation to Tender
Шановні пані та панове! |  |  |  |  | Dear Ladies and Gentlemen,
Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ - неприбуткова державна компанія, яка надає підтримку Федеральному Уряду Німеччини, a зокрема Федеральному міністерству економічного співробітництва та розвитку, численним державним та приватним замовникам в реалізації їхніх цілей у сфері міжнародної співпраці близько у 130 країнах світу. Спільно з нашими партнерами в усьому світі ми працюємо над пошуком дієвих рішень, які забезпечують людям можливості та гідні умови життя у довгостроковій перспективі. |  |  |  |  | The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is a public-benefit federal enterprise. GIZ supports the German Government, primarily the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), and many different public and private clients in some 130 countries, helping them to achieve their objectives in the field of international cooperation.
Ми оголошуємо тендер № | 7000001771 |  |  |  | We announce a Tender № | 7000001771
на закупівлю | ІТП (Індивідуальні Теплові Пункти) 100-800кВт |  |  |  | for procurement of | IHS (Individual Heat Substations) 100-800kW
згідно наданого переліку необхідних документів та специфікації ( Додаток 1). |  |  |  |  | according to the provided list of documents and specification (see Annex 1).
Пропозиції мають бути надіслані виключно на електронну адресу UA_Quotation@giz.de |  |  |  |  | Bids are to be sent only to the e-mail address UA_Quotation@giz.de
зазначивши у темі листа "Пропозиція до тендеру № |  |  | 7000001771 | назва компанії, код ЄДРПОУ". | indicating in the subject of the letter "Bid for the tender № |  |  | 7000001771 | назва компанії, код ЄДРПОУ".
Пропозиції надіслані (прямо, в копії, в прихованій копії) виключно або додатково на будь-які інші електронні адреси GIZ ніж UA_Quotation@giz.de будуть дискваліфіковані, за виключенням електронної пошти UA_Inquiry@giz.de. |  |  |  |  | Bids sent uniquely or additionally to any other GIZ e-mail adresses than UA_Quotation@giz.de directly or in cc, bcc, will be disqualified, with the exception of e-mail adress UA_Inquiry@giz.de.
Компанія, що має намір брати участь в тендері, повинна надіслати підтвердження на електронну адресу: procurement-ua@giz.de для включення в загальну розсилку відповідей на запитання стосовно цього тендеру, отриманих від усіх його учасників. |  |  |  |  | Companies that intend to take part in the tender are to send the confirmation of their intent to e-mail procurement-ua@giz.de Upon submission of the confirmation the respective company will be included in the general mailing list for distribution of answers to questions concerning this tender received from all the bidders.
Запитання: |  |  |  |  | Questions:
Запитання щодо технічних або організаційних питань мають бути надіслані: |  |  |  |  | Your question about technical or other issues should be sent:
1) ВИКЛЮЧНО письмово за наступною адресою E-Mail: |  |  |  | procurement-ua@giz.de | 1) EXCLUSIVELY in written to follow E-Mail: |  |  |  | procurement-ua@giz.de
2) не пізніше ніж за | 2 | робочих дні(в) до дати закінчення тендеру |  |  | 2) not later then | 2 | working days before date of tender submission
3) з посиланням на номер тендеру в темі листа. |  |  |  |  | 3) with Tender № in Subject of Email.
GIZ зі своєї сторони гарантує конфіденційність наданої в пропозиціях інформації. |  |  |  |  | GIZ, on its turn, would guarantee confidentiality of information provided in price bids.
Пропозиції мають бути подані до |  | 22:00 | години на | 2026-03-11 | All offers must be submitted till |  | 22:00 | on | 2026-03-11
! Просимо прийняти до уваги, що відділ закупівель та контрактів не має доступу до надісланих пропозицій до закінчення терміну подання пропозицій. Тому, на жаль, в цей період ми не можемо підтвердити отримання пропозицій. Рекомендуємо відправляти повідомлення, що містить пропозицію з автоматичним підтвердженням про отримання. |  |  |  |  | ! Please note that the Procurement and Contracts Department has no access to sent bids until the deadline of bids submission. Thus, unfortunately, during bids submission period, we cannot confirm bids' receipt. It is recommended to send an email, which contains bid with automatic confirmation of receipt.
Планова дата завершення оцінки отриманих пропозицій |  |  |  | 2026-04-01 | The evaluation of the bids is estimated to be completed by |  |  |  | 2026-04-01
Після оцінки пропозицій учасники будуть ранговані. Якщо під час укладання договору виявиться, що Переможець не може виконати договірні зобов'язання на умовах, визначених в тендерній документації, GIZ залишає за собою право розглянути наступного за рейтингом Учасника. |  |  |  |  | After finalization of bids' evaluation, Bidders will be ranked. If during the contract conclusion it turns out that Winner cannot fulfill the contractual obligations under the conditions specified in the tender documentation, GIZ reserves the right to choose the next rated Bidder.
Про результати тендеру всі Учасники будуть проінформовані. |  |  |  |  | All bidders will be informed about the results of the tender by e-mail.
Важливо: Звертаємо Вашу увагу на те, що згідно 197.11 статті 197 Податкового кодексу України та Постанови КМУ №153 від 15.02.2002 проекти технічної допомоги мають право на податкові пільги, а саме, звільняються від оподаткування ПДВ операції з купівлі товарів та послуг. |  |  |  |  | Important note: Please pay attention that according to para.197.11 (article 197) of Tax Code of Ukraine and Resolution of the Cabinet of Ministers no 153 dd. 15.02.2002 the projects of technical assistance have the right for tax privileges, especially exemption from VAT by purchases of goods and services.
Постачальник товарів та послуг згідно п. 198.5 ст. 198 ПКУ не нараховує податкові зобов’язання по таких договорах. |  |  |  |  | Suppliers of goods and services according to para. 198.5 of article 198 of Tax Code of Ukraine don’t include tax liabilities.
Посилання на законодавчі норми: |  |  |  |  | Legislative rules:
1) Постанова 153 (підпункт 2-1 пункту 14) |  |  |  |  | 1) Resolution 153 (sub-clause 2-1 of para. 14)
2) Рамкова Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччини про консультування і технічне співробітництво (ст.8) |  |  |  |  | 2) The Framework Agreement between the Government of Ukraine and the Government of the Federal Republic of Germany on consultancies and technical cooperation ( article 8).
3) Рамкова угода між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств |  |  |  |  | 3) Framework Agreement between the Government of Ukraine and the Commission of European Communities
4) Перелік зареєстрованих проєктів з планами закупівель |  |  |  |  | 4) List of registered projects with procurement plans
5) Податковий кодекс (ст. 197.11 та ст.198.5(б) ) |  |  |  |  | 5) Tax Code of Ukraine (article 197.11 and article 198.5(b) )
6) План закупівель, опублікований на відкритому ресурсі - Урядовому порталі |  |  |  |  | 6) Procurement plan published at the open source Government Portal
З повагою, |  |  |  |  | Sincerely yours,
Відділ закупівель GIZ |  |  |  |  | GIZ Procurement Unit

## Документи
Перелік необхідних документів які має надати Учасник тендеру: |  |  | Documents to be submitted by the Bidder:
1 | Реєстраційні документи учасника тендеру у форматі PDF. | Для учасників фізичних осіб-підприємців: - Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), з чинними даними на дату подачі пропозиції. | 1 | Registration documents of the bidder in PDF. | For privat entepreneur: - Extract from The United State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations of Ukraine, with valid data as of the date of submission of the bid.
|  | Для учасників юридичних осіб: - Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), з чинними даними на дату подачі пропозиції. |  |  | For legal entities: - Extract from The United State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations of Ukraine, with valid data as of the date of submission of the bid.
|  | Для обєднання учасників : - Документ про створення такого об’єднання; - Лист із зазначенням інформації щодо уповноваженого представника об’єднання учасників; - Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) про створення об'єднання учасників з чинними даними на дату подачі пропозиції. |  |  | For association of participants: - Document of establishment of such association; - Letter stating information regarding authorized representative of the association of participants; - Extract from The United State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations of Ukraine for settlement ofassociation of participants with valid data as of the date of submission of the bid.
2 | Комерційна пропозиція за формою згідно із Додатком 2 на фірмовому бланку компанії (за відсутності бланку - вказати реквізити компанії) з підписом та мокрою печаткою (якщо печатка використовується) у форматі PDF. Файл з комерційною пропозицією має називатись "Комерційна пропозиція_Commercial Bid" . |  | 2 | Commercial bid on the company's letterhead (in the absence of such letterhead, indicate the details of the company) with a signature and wet stamp (if wet stamp is applicable) in PDF. The file with the commercial offer should be named "Комерційна пропозиція_Commercial Bid". Please refer to the template in Annex 2.
3 | Технічна пропозиція за формою згідно із Додатком 3 на фірмовому бланку компанії (за відсутності бланку - вказати реквізити компанії) з підписом та мокрою печаткою (якщо печатка використовується) у форматі PDF. Файл з технічною пропозицією має називатись "Технічна пропозиція_Technical Offer". |  | 3 | Technical bid on the company's letterhead (in the absence of such letterhead, indicate the details of the company) with a signature and wet stamp (if applicable) in PDF. The file with the technical offer should be named "Технічна пропозиція_Technical Offer". Please refer to the template in Annex 3.
4 | Заповнений (проставлені галочки) Додаток №5 "Самодекларація щодо визначення походження пропонованих товарів" з датою, підписом та мокрою печаткою (якщо печатка використовується) у форматі PDF. |  | 4 | Filled Annex 5 (check marks) "Self-declaration to determine the origin or source of the goods offered" dated, signed and sealed (if applicable) in PDF.
5 | Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи (у форматі PDF), які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим Замовником. Інформація про відповідність запропонованого предмету закупівлі повинна бути підтверджена: |  | 5 | Bidders in the procurement procedure must provide as part of the bids information and documents (in PDF) confirming compliance of the bid with technical, qualitative, quantitative and other requirements for the subject of procurement, established by the Customer. Information on the compliance of the proposed procurement subject must be confirmed with:
| а) технічний опис (datasheet) ІТП; |  |  | a) Technical description (datasheet) of the Individual Heating Substation (IHS);
| б) теплотехнічний розрахунок теплообмінника (Q, ΔT, Δp); |  |  | b) Thermal design calculation of the heat exchanger (Q, ΔT, Δp);
| в) паспорт виробу; |  |  | c) Product passport / manufacturer’s certificate;
| г) принципова схема; |  |  | d) Principle (schematic) diagram.
! Пропозиції, оформлені та/або подані неналежним чином, розглядатися не будуть! |  |  | ! ! The bids prepared and/or submitted improperly will not be considered!
Правила та рекомендації щодо надання пропозиції електронною поштою: |  |  | Rules and recommendations for submitting a proposal by email:
§ Комерційна пропозиція складається відповідно до наданої у цьому листі форми з датою, підписом уповноваженої особи, печаткою підприємства (за наявності), сканується або якісно фотографується; |  |  | § The commercial bid is made in accordance with the form provided in this letter with the date, signature of the authorized person, the seal of the enterprise (if there is any), then it is to be scanned or qualitatively photographed;
§ Електронний лист, окрім вкладених документів, повинен обов’язково містити підпис з контактними даними відповідальної особи (прізвище, ім’я, номер телефону) та назву компанії; |  |  | § In addition to the attached documents, the e-mail must contain a signature with the contact details of the responsible person (surname, name, telephone number) and the name of the company;
§ Надсилайте тільки запитувані документи; |  |  | § Send only requested documents;
§ Повідомлення обсягом більше 10 МБ відправляються окремими частинами, кожна частина-повідомлення має містити номер тендера у темі листа; документи також можуть бути надіслані через Filetransfer за посиланням нижче. Звертаємо увагу, що при користуванні Filetransfer необхідно використовувати пароль. Пароль повинен бути відправлений на електронну скриньку UA_Quotation@giz.de відразу після направлення документів через Filetransfer та в рамках строку надання пропозицій. Документи, що надсилаються через Google Docs чи інші файлообмінніки, за винятком файлообмінника GIZ FileTransfer, не будуть прийматися до розгляду. |  |  | § Emails that exceed 10 MB are to be splitted in separate parts, each splitted email must contain the tender number in the subject of the letter; documents can also be sent via Filetransfer at the link below. Please note that a password should be used while using Filetransfer. The password should be sent to the e-mail UA_Quotation@giz.de short after transfer of the documents via Filetransfer and in frames of respective period for offers submission. The documents that are sent via Google Docs or another filetransfer system except of GIZ FileTransfer will not be taken into consideration.
Filetransfer. |  |  | Filetransfer.
§ Перевіряйте службові повідомлення. При автоматичному відхиленні листа (спам, перевищення обсягу тощо) пошта, як правило, надсилає зворотне повідомлення; |  |  | § Check service messages. In case of automatic rejection of the letter (spam, excess volume, etc.), the mail usually sends a return message;
§ Рекомендуємо відправляти повідомлення-пропозицію з автоматичним підтвердженням про отримання; |  |  | § It is recommended to send an email-bid with automatic confirmation of receipt
§ Пропозицію надсилайте не пізніше дати та часу надання на адресу, вказану у запрошенні до участі. Пропозиції, які не відповідатимуть цим умовам, будуть дискваліфіковані; |  |  | § Send the bid no later than the date and time of submission to the address specified in the tender invitation. Bids that do not meet these conditions will be disqualified;
§ Пропозиції надіслані (прямо, в копії, в прихованій копії) виключно або додатково на будь-які інші електронні адреси GIZ ніж UA_Quotation@giz.de, будуть дискваліфіковані, за виключенням електронної пошти UA_Inquiry@giz.de. |  |  | § Bids sent uniquely or additionally to any other GIZ e-mail addresses than UA_Quotation@giz.de, directly or in cc, bcc, will be disqualified, with the exception of e-mail adress UA_Inquiry@giz.de.
§ Адресатами електронних листів не можуть бути користувачі з доменами @giz.de крім адрес procurement-ua@giz.de та UA_Quotation@giz.de. На електронну адресу procurement-ua@giz.de Учасник направляє виключно: -підтвердження про намір прийняти участь в тендері; -запитання щодо тендерної документації/порядку участі в тендері; - відповіді у вигляді документів та/або інформації тільки після відповідного запиту GIZ UA та чітко в межах запитуваної інформації. |  |  | § Users with domains @ giz.de (except of procurement-ua@giz.de and A Quotation@giz.de) can not be email recipient. To e-mail address procurement-ua@giz.de the Participant shall send only the following information: - Confirmation for intention to participate in tender; - Questions regarding the tender documentation/procedure for participation in the tender; - Answers in form of documents and/or information only after a corresponding request from GIZ UA and only in frames of requested information.
§ УВАЖНО вивчати умови закупівлі, що визначені в тендерній документації; |  |  | § ATTENTIVELY study the procurement conditions specified in the tender documentation;
§ Якщо в тендерній документації є незрозумілі для вас вимоги, рекомендуємо завчасно ставити уточнюючі запитання шляхом направлення запиту на електронну адресу procurement-ua@giz.de ; |  |  | § If there are requirements in the tender documentation that are unclear to you, we recommend that you ask clarifying questions by sending them to e-mail procurement-ua@giz.de in advance;
§ Завчасно готуйтеся до закупівлі та не відкладайте подання пропозиції на останній момент. |  |  | § Prepare in advance for the purchase and do not postpone submitting an offer to the last moment.
§Технічна пропозиція не повинна містити комерційної інформації (цін). У випадку надання Технічної пропозиції з комерційною інформацією, така пропозиція буде відхилена. |  |  | § Technical bid should not contain commercial information (prices). If a Technical bid is submitted with commercial information, such bid will be rejected.
§ У випадку внесення змін Замовником в тендерну документацію, Учасник несе повну відповідальність за подачу пропозиції, яка відповідає чинній версії тендерної документації. |  |  | § If the Customer makes changes to the tender documentation, the Bidder bears fully responsiblity for submitting a Bid that corresponds to the current version of the tender documentation.
§GIZ залишає за собою право перевірити Учасників закупівлі на пов’язаність з іншими Учасниками закупівлі та/або співробітниками GIZ. У випадку виявлення факту пов’язаності та/або факту/ознак недобросовісної конкуренції, GIZ має право дискваліфікувати такого/-х Учасника/-ків. |  |  | § GIZ reserves the right to check the Bidders for relatedness with other Bidders and/or GIZ employees. GIZ has the right to disqualify such Bidder(s) in case of detection of the fact of relatedness and/or the fact/signs of unfair competition.
Перелік необхідних документів які має надати Переможець тендеру: |  |  | Documents to be submitted by the Winner:
Для учасників фізичних осіб-підприємців: -Банківські реквізити та дані по підписанту за формою згідно Додатку № 6 у форматі word або excel; - Комерційна пропозиція за формою згідно із Додатком 2 у форматі word або excel; - Технічна пропозиція за формою згідно із Додатком 3 у форматі word або excel; - Витяг з реєстру платників ПДВ (у разі якщо переможець є платником ПДВ), або інформацію в довільній формі про те, що переможець не є платником ПДВ. |  |  | For privat entepreneur: - Bank details and data on the signatory, according to Annex No 6 in word or excel format; - Commercial bid according to Annex No 2 in word or excel format; - Technical bid according to Annex No 3 in word or excel format; - Extract from the register of VAT payers (if the winner is a VAT payer), or information in a free form that the winner is not a VAT payer.
Для учасників юридичних осіб: - Сканована копія статуту Учасника (в останній редакції) або іншого установчого документу Учасника (за наявності) у форматі pdf ; - Документи, що підтверджують наявність права підписання договору, зокрема, але не обмежуючись: протокол загальних зборів учасників; наказ про призначення; довіреність або інший документ з урахуванням вимог статті 44 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" або статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»у форматі pdf; -Банківські реквізити та дані по підписанту за формою згідно Додатку № 6 у форматі word або excel; - Комерційна пропозиція за формою згідно із Додатком 2 у форматі word або excel; - Технічна пропозиція за формою згідно із Додатком 3 у форматі word або excel; - Витяг з реєстру платників ПДВ/ (у разі якщо переможець є платником ПДВ), або інформацію в довільній формі про те, що переможець не є платником ПДВ. |  |  | For legal entities: - Scan copy of the Bidder charter (in the latest edition) or other founding document of the Bidder (if available) in pdf format; - Documents which confirming the right to sign the contract, in particular, but not limited to: protocol of general meetings of members; appointment order; power of attorney or other document considering the requirements of Article 44 of the Law "On Limited and Additional Liability Companies" or Article 70 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" in pdf format; - Bank details and data on the signatory, according to Annex No 6 in word or excel format; - Commercial bid according to Annex No 2 in word or excel format; - Technical bid according to Annex No 3 in word or excel format; - Extract from the register of VAT payers (if the winner is a VAT payer), or information in a free form that the winner is not a VAT payer.
Для обєднання учасників : - Сканована копія статуту Учасника (в останній редакції) або іншого установчого документу Учасника (за наявності) у форматі pdf ; - Документи, що підтверджують наявність права підписання договору, зокрема, але не обмежуючись: протокол загальних зборів учасників; наказ про призначення; довіреність або інший документ з урахуванням вимог статті 44 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" або статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»у форматі pdf; -Банківські реквізити та дані по підписанту за формою згідно Додатку № 6 у форматі word або excel; - Комерційна пропозиція за формою згідно із Додатком 2 у форматі word або excel; - Технічна пропозиція за формою згідно із Додатком 3 у форматі word або excel; - Витяг з реєстру платників ПДВ/ (у разі якщо переможець є платником ПДВ), або інформацію в довільній формі про те, що переможець не є платником ПДВ. |  |  | For association of participants: - Scan copy of the Bidder charter (in the latest edition) or other founding document of the Bidder (if available) in pdf format; - Documents which confirming the right to sign the contract, in particular, but not limited to: protocol of general meetings of members; appointment order; power of attorney or other document considering the requirements of Article 44 of the Law "On Limited and Additional Liability Companies" or Article 70 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" in pdf format; - Bank details and data on the signatory, according to Annex No 6 in word or excel format; - Commercial bid according to Annex No 2 in word or excel format; - Technical bid according to Annex No 3 in word or excel format; - Extract from the register of VAT payers (if the winner is a VAT payer), or information in a free form that the winner is not a VAT payer.
Для укладання договору Переможець закупівлі має надати вищезазначені документи/інформацію протягом 2 роб. днів, з дати оголошення результатів тендеру. Такі документи/інформація надаються в електронному вигляді. У випадку ненадання або часткового ненадання документів/інформації, GIZ залишає за собою право розглянути наступного за рейтингом Учасника. |  |  | To conclude the contract, the Winner entiteles to provide the above-mentioned documents/information within 2 working days from the date of announcement of tender results. Such documents/information are provided in electronic form. In case of non-submission or partial non-submission of documents/information, GIZ reserves the right to choose the next rated Bidder.

## Додаток 1_Специфікація
Лот № / Lot # | Позиція № / Position # | Item description | Назва товару | Technical Specification | Технічна Специфікація | Гарантія, міс. / Warranty, months | Одиниця виміру / Unit of Measurement (UoM) | Кількість / Quantity
1 | 1.1 | IHS 100-111kW DN50 | ІТП 100-111kW DN50 | Modular IHS of the heating system according to an independent scheme with a plate heat exchanger. 1. The working environment is water. Factory ready, frame mounting. 2. Thermal power The rated heat output is not less than 100-110 kW, which must be provided in the design temperature regimes. 3. Temperature conditions Primary circuit: 90 / 70 °C Secondary circuit: 80 / 60 °C 4. Hydraulic Limit Parameters Heat exchanger pressure loss: primary circuit — no more than 11 kPa; secondary circuit — no more than 11 kPa. 5. Connection and pressure Primary circuit: DN50, flange connection Secondary circuit: DN50, flanged connection Pressure rating: PN16 or higher Working pressure: not less than 1.0 MPa 6. Heat exchanger Type: lamellar, collapsible, water-water Power: at least 111 kW in the specified modes Materials: plates - stainless steel (or equivalent), seals - heat resistant Heat exchange surface margin: at least 10% or confirmation by calculation The number of plates is determined by the manufacturer based on the results of the thermal engineering calculation 7. Pumps and automation (if available as part of the ITP) Variable speed (or EC) pumps, automatic secondary circuit temperature control, supply and return sensors, overheating protection. 8.Automatic make-up unit (secondary heating circuit) The Individual Heating Substation shall be equipped with an automatic make-up unit for the secondary (internal) heating circuit, designed to maintain the required system pressure during operation. | Модульний ІТП системи опалення за незалежною схемою з пластинчастим теплообмінником. 1. Робоче середовище — вода. Заводська готовність, монтаж на рамі. 2. Теплова потужність Номінальна теплова потужність — не менше 100-111кВт, яка має забезпечуватися у розрахункових температурних режимах. 3. Температурні режими Первинний контур: 90 / 70 °C Вторинний контур: 80 / 60 °C 4. Граничні гідравлічні параметри Втрати тиску теплообмінника: первинний контур — не більше 11 кПа; вторинний контур — не більше 11 кПа. 5. Підключення та тиск Первинний контур: DN50, фланцеве приєднання Вторинний контур: DN50, фланцеве приєднання Номінальний тиск: PN16 або вище Робочий тиск: не менше 1,0 МПа 6. Теплообмінник Тип: пластинчастий, розбірний, водо-водяний Потужність: не менше 111 кВт у вказаних режимах Матеріали: пластини — нержавіюча сталь (або еквівалент), ущільнення — термостійкі Запас поверхні теплообміну: не менше 10 % або підтвердження розрахунком Кількість пластин визначається виробником за результатами теплотехнічного розрахунку 7. Насоси та автоматика (за наявності у складі ІТП) Насоси з регульованою швидкістю (або EC), автоматичне регулювання температури вторинного контуру, датчики подачі та зворотки, захист від перегріву. 8. Автоматичний підживлюючий пристрій (вторинний контур опалення) Індивідуальна теплова підстанція повинна бути обладнана автоматичним підживлюючим пристроєм для вторинного (внутрішнього) контуру опалення, призначеним для підтримки необхідного тиску в системі під час експлуатації. | 12 | set | 4
1 | 1.2 | IHS 150kW DN65 | ІПТ 150kW DN65 | Modular IHS of the heating system according to an independent scheme with a plate heat exchanger. 1. The working environment is water. Factory ready, frame mounting. 2. Thermal power The rated heat output is not less than 150 kW, which must be provided in the calculated temperature regimes. 3. Temperature conditions Primary circuit: 90 / 70 °C Secondary circuit: 80 / 60 °C 4. Hydraulic Limit Parameters Heat exchanger pressure loss: primary circuit — no more than 11 kPa; secondary circuit — no more than 11 kPa. 5. Connection and pressure Primary circuit: DN65, flanged connection Secondary circuit: DN65, flanged connection Pressure rating: PN16 or higher Working pressure: not less than 1.0 MPa 6. Heat exchanger Type: lamellar, collapsible, water-water Power: at least 150 kW in the specified modes Materials: plates - stainless steel (or equivalent), seals - heat resistant Heat exchange surface margin: at least 10% or confirmation by calculation The number of plates is determined by the manufacturer based on the results of the thermal engineering calculation 7. Pumps and automation (if available as part of the ITP) Variable speed (or EC) pumps, automatic secondary circuit temperature control, supply and return sensors, overheating protection. 8.Automatic make-up unit (secondary heating circuit) The Individual Heating Substation shall be equipped with an automatic make-up unit for the secondary (internal) heating circuit, designed to maintain the required system pressure during operation. | Модульний ІТП системи опалення за незалежною схемою з пластинчастим теплообмінником. 1. Робоче середовище — вода. Заводська готовність, монтаж на рамі. 2. Теплова потужність Номінальна теплова потужність — не менше 150кВт, яка має забезпечуватися у розрахункових температурних режимах. 3. Температурні режими Первинний контур: 90 / 70 °C Вторинний контур: 80 / 60 °C 4. Граничні гідравлічні параметри Втрати тиску теплообмінника: первинний контур — не більше 11 кПа; вторинний контур — не більше 11 кПа. 5. Підключення та тиск Первинний контур: DN65, фланцеве приєднання Вторинний контур: DN65, фланцеве приєднання Номінальний тиск: PN16 або вище Робочий тиск: не менше 1,0 МПа 6. Теплообмінник Тип: пластинчастий, розбірний, водо-водяний Потужність: не менше 150 кВт у вказаних режимах Матеріали: пластини — нержавіюча сталь (або еквівалент), ущільнення — термостійкі Запас поверхні теплообміну: не менше 10 % або підтвердження розрахунком Кількість пластин визначається виробником за результатами теплотехнічного розрахунку 7. Насоси та автоматика (за наявності у складі ІТП) Насоси з регульованою швидкістю (або EC), автоматичне регулювання температури вторинного контуру, датчики подачі та зворотки, захист від перегріву. 8. Автоматичний підживлюючий пристрій (вторинний контур опалення) Індивідуальна теплова підстанція повинна бути обладнана автоматичним підживлюючим пристроєм для вторинного (внутрішнього) контуру опалення, призначеним для підтримки необхідного тиску в системі під час експлуатації. | 12 | set | 1
1 | 1.3 | IHS 200kW DN65 | ІТП 200kW DN65 | Modular IHS of the heating system according to an independent scheme with a plate heat exchanger. 1. The working environment is water. Factory ready, frame mounting. 2. Thermal power The rated heat output is not less than 200 kW, which must be provided in the design temperature regimes. 3. Temperature conditions Primary circuit: 90 / 70 °C Secondary circuit: 80 / 60 °C 4. Hydraulic Limit Parameters Heat exchanger pressure loss: primary circuit — no more than 11 kPa; secondary circuit — no more than 11 kPa. 5. Connection and pressure Primary circuit: DN65, flanged connection Secondary circuit: DN65, flanged connection Pressure rating: PN16 or higher Working pressure: not less than 1.0 MPa 6. Heat exchanger Type: lamellar, collapsible, water-water Power: at least 200 kW in the specified modes Materials: plates - stainless steel (or equivalent), seals - heat resistant Heat exchange surface margin: at least 10% or confirmation by calculation The number of plates is determined by the manufacturer based on the results of the thermal engineering calculation 7. Pumps and automation (if available as part of the ITP) Variable speed (or EC) pumps, automatic secondary circuit temperature control, supply and return sensors, overheating protection. 8.Automatic make-up unit (secondary heating circuit) The Individual Heating Substation shall be equipped with an automatic make-up unit for the secondary (internal) heating circuit, designed to maintain the required system pressure during operation. | Модульний ІТП системи опалення за незалежною схемою з пластинчастим теплообмінником. 1. Робоче середовище — вода. Заводська готовність, монтаж на рамі. 2. Теплова потужність Номінальна теплова потужність — не менше 200кВт, яка має забезпечуватися у розрахункових температурних режимах. 3. Температурні режими Первинний контур: 90 / 70 °C Вторинний контур: 80 / 60 °C 4. Граничні гідравлічні параметри Втрати тиску теплообмінника: первинний контур — не більше 11 кПа; вторинний контур — не більше 11 кПа. 5. Підключення та тиск Первинний контур: DN65, фланцеве приєднання Вторинний контур: DN65, фланцеве приєднання Номінальний тиск: PN16 або вище Робочий тиск: не менше 1,0 МПа 6. Теплообмінник Тип: пластинчастий, розбірний, водо-водяний Потужність: не менше 200 кВт у вказаних режимах Матеріали: пластини — нержавіюча сталь (або еквівалент), ущільнення — термостійкі Запас поверхні теплообміну: не менше 10 % або підтвердження розрахунком Кількість пластин визначається виробником за результатами теплотехнічного розрахунку 7. Насоси та автоматика (за наявності у складі ІТП) Насоси з регульованою швидкістю (або EC), автоматичне регулювання температури вторинного контуру, датчики подачі та зворотки, захист від перегріву. 8. Автоматичний підживлюючий пристрій (вторинний контур опалення) Індивідуальна теплова підстанція повинна бути обладнана автоматичним підживлюючим пристроєм для вторинного (внутрішнього) контуру опалення, призначеним для підтримки необхідного тиску в системі під час експлуатації. | 12 | set | 1
1 | 1.4 | IHS 300kW DN80 | ІТП 300kW DN80 | Modular IHS of the heating system according to an independent scheme with a plate heat exchanger. 1. The working environment is water. Factory ready, frame mounting. 2. Thermal power The rated heat output is not less than 300 kW, which must be provided in the design temperature regimes. 3. Temperature conditions Primary circuit: 90 / 70 °C Secondary circuit: 80 / 60 °C 4. Hydraulic Limit Parameters Heat exchanger pressure loss: primary circuit — no more than 11 kPa; secondary circuit — no more than 11 kPa. 5. Connection and pressure Primary circuit: DN80, flange connection Secondary circuit: DN80, flanged connection Pressure rating: PN16 or higher Working pressure: not less than 1.0 MPa 6. Heat exchanger Type: lamellar, collapsible, water-water Power: at least 300 kW in the specified modes Materials: plates - stainless steel (or equivalent), seals - heat resistant Heat exchange surface margin: at least 10% or confirmation by calculation The number of plates is determined by the manufacturer based on the results of the thermal engineering calculation 7. Pumps and automation (if available as part of the ITP) Variable speed (or EC) pumps, automatic secondary circuit temperature control, supply and return sensors, overheating protection. 8.Automatic make-up unit (secondary heating circuit) The Individual Heating Substation shall be equipped with an automatic make-up unit for the secondary (internal) heating circuit, designed to maintain the required system pressure during operation. | Модульний ІТП системи опалення за незалежною схемою з пластинчастим теплообмінником. 1. Робоче середовище — вода. Заводська готовність, монтаж на рамі. 2. Теплова потужність Номінальна теплова потужність — не менше 300 кВт, яка має забезпечуватися у розрахункових температурних режимах. 3. Температурні режими Первинний контур: 90 / 70 °C Вторинний контур: 80 / 60 °C 4. Граничні гідравлічні параметри Втрати тиску теплообмінника: первинний контур — не більше 11 кПа; вторинний контур — не більше 11 кПа. 5. Підключення та тиск Первинний контур: DN80, фланцеве приєднання Вторинний контур: DN80, фланцеве приєднання Номінальний тиск: PN16 або вище Робочий тиск: не менше 1,0 МПа 6. Теплообмінник Тип: пластинчастий, розбірний, водо-водяний Потужність: не менше 300 кВт у вказаних режимах Матеріали: пластини — нержавіюча сталь (або еквівалент), ущільнення — термостійкі Запас поверхні теплообміну: не менше 10 % або підтвердження розрахунком Кількість пластин визначається виробником за результатами теплотехнічного розрахунку 7. Насоси та автоматика (за наявності у складі ІТП) Насоси з регульованою швидкістю (або EC), автоматичне регулювання температури вторинного контуру, датчики подачі та зворотки, захист від перегріву. 8. Автоматичний підживлюючий пристрій (вторинний контур опалення) Індивідуальна теплова підстанція повинна бути обладнана автоматичним підживлюючим пристроєм для вторинного (внутрішнього) контуру опалення, призначеним для підтримки необхідного тиску в системі під час експлуатації. | 12 | set | 1
1 | 1.5 | IHS 373kW DN80 | ІТП 373kW DN80 | Modular IHS of the heating system according to an independent scheme with a plate heat exchanger. 1. The working environment is water. Factory ready, frame mounting. 2. Thermal power The rated thermal power is not less than 373 kW, which must be provided in the design temperature regimes. 3. Temperature conditions Primary circuit: 90 / 70 °C Secondary circuit: 80 / 60 °C 4. Hydraulic Limit Parameters Heat exchanger pressure loss: primary circuit — no more than 11 kPa; secondary circuit — no more than 11 kPa. 5. Connection and pressure Primary circuit: DN80, flange connection Secondary circuit: DN80, flanged connection Pressure rating: PN16 or higher Working pressure: not less than 1.0 MPa 6. Heat exchanger Type: lamellar, collapsible, water-water Power: at least 373 kW in the specified modes Materials: plates - stainless steel (or equivalent), seals - heat resistant Heat exchange surface margin: at least 10% or confirmation by calculation The number of plates is determined by the manufacturer based on the results of the thermal engineering calculation 7. Pumps and automation (if available as part of the ITP) Variable speed (or EC) pumps, automatic secondary circuit temperature control, supply and return sensors, overheating protection. 8.Automatic make-up unit (secondary heating circuit) The Individual Heating Substation shall be equipped with an automatic make-up unit for the secondary (internal) heating circuit, designed to maintain the required system pressure during operation. | Модульний ІТП системи опалення за незалежною схемою з пластинчастим теплообмінником. 1. Робоче середовище — вода. Заводська готовність, монтаж на рамі. 2. Теплова потужність Номінальна теплова потужність — не менше 373кВт, яка має забезпечуватися у розрахункових температурних режимах. 3. Температурні режими Первинний контур: 90 / 70 °C Вторинний контур: 80 / 60 °C 4. Граничні гідравлічні параметри Втрати тиску теплообмінника: первинний контур — не більше 11 кПа; вторинний контур — не більше 11 кПа. 5. Підключення та тиск Первинний контур: DN80, фланцеве приєднання Вторинний контур: DN80, фланцеве приєднання Номінальний тиск: PN16 або вище Робочий тиск: не менше 1,0 МПа 6. Теплообмінник Тип: пластинчастий, розбірний, водо-водяний Потужність: не менше 373 кВт у вказаних режимах Матеріали: пластини — нержавіюча сталь (або еквівалент), ущільнення — термостійкі Запас поверхні теплообміну: не менше 10 % або підтвердження розрахунком Кількість пластин визначається виробником за результатами теплотехнічного розрахунку 7. Насоси та автоматика (за наявності у складі ІТП) Насоси з регульованою швидкістю (або EC), автоматичне регулювання температури вторинного контуру, датчики подачі та зворотки, захист від перегріву. 8. Автоматичний підживлюючий пристрій (вторинний контур опалення) Індивідуальна теплова підстанція повинна бути обладнана автоматичним підживлюючим пристроєм для вторинного (внутрішнього) контуру опалення, призначеним для підтримки необхідного тиску в системі під час експлуатації. | 12 | set | 1
1 | 1.6 | IHS 400kW DN80 | ІТП 400kW DN80 | Modular IHS of the heating system according to an independent scheme with a plate heat exchanger. 1. The working environment is water. Factory ready, frame mounting. 2. Thermal power The rated heat output is not less than 400 kW, which must be provided in the design temperature regimes. 3. Temperature conditions Primary circuit: 90 / 70 °C Secondary circuit: 80 / 60 °C 4. Hydraulic Limit Parameters Heat exchanger pressure loss: primary circuit — no more than 11 kPa; secondary circuit — no more than 11 kPa. 5. Connection and pressure Primary circuit: DN80, flange connection Secondary circuit: DN80, flanged connection Pressure rating: PN16 or higher Working pressure: not less than 1.0 MPa 6. Heat exchanger Type: lamellar, collapsible, water-water Power: at least 400 kW in the specified modes Materials: plates - stainless steel (or equivalent), seals - heat resistant Heat exchange surface margin: at least 10% or confirmation by calculation The number of plates is determined by the manufacturer based on the results of the thermal engineering calculation 7. Pumps and automation (if available as part of the IHS) Variable speed (or EC) pumps, automatic secondary circuit temperature control, supply and return sensors, overheating protection. 8.Automatic make-up unit (secondary heating circuit) The Individual Heating Substation shall be equipped with an automatic make-up unit for the secondary (internal) heating circuit, designed to maintain the required system pressure during operation. | Модульний ІТП системи опалення за незалежною схемою з пластинчастим теплообмінником. 1. Робоче середовище — вода. Заводська готовність, монтаж на рамі. 2. Теплова потужність Номінальна теплова потужність — не менше 400кВт, яка має забезпечуватися у розрахункових температурних режимах. 3. Температурні режими Первинний контур: 90 / 70 °C Вторинний контур: 80 / 60 °C 4. Граничні гідравлічні параметри Втрати тиску теплообмінника: первинний контур — не більше 11 кПа; вторинний контур — не більше 11 кПа. 5. Підключення та тиск Первинний контур: DN80, фланцеве приєднання Вторинний контур: DN80, фланцеве приєднання Номінальний тиск: PN16 або вище Робочий тиск: не менше 1,0 МПа 6. Теплообмінник Тип: пластинчастий, розбірний, водо-водяний Потужність: не менше 400 кВт у вказаних режимах Матеріали: пластини — нержавіюча сталь (або еквівалент), ущільнення — термостійкі Запас поверхні теплообміну: не менше 10 % або підтвердження розрахунком Кількість пластин визначається виробником за результатами теплотехнічного розрахунку 7. Насоси та автоматика (за наявності у складі ІТП) Насоси з регульованою швидкістю (або EC), автоматичне регулювання температури вторинного контуру, датчики подачі та зворотки, захист від перегріву. 8. Автоматичний підживлюючий пристрій (вторинний контур опалення) Індивідуальна теплова підстанція повинна бути обладнана автоматичним підживлюючим пристроєм для вторинного (внутрішнього) контуру опалення, призначеним для підтримки необхідного тиску в системі під час експлуатації. | 12 | set | 2
1 | 1.7 | IHS 550kW DN100 | ІТП 550kW DN100 | Modular IHS of the heating system according to an independent scheme with a plate heat exchanger. 1. The working environment is water. Factory ready, frame mounting. 2. Thermal power The rated heat output is not less than 550 kW, which must be provided in the calculated temperature regimes. 3. Temperature conditions Primary circuit: 90 / 70 °C Secondary circuit: 80 / 60 °C 4. Hydraulic Limit Parameters Heat exchanger pressure loss: primary circuit — no more than 11 kPa; secondary circuit — no more than 11 kPa. 5. Connection and pressure Primary circuit: DN100, flange connection Secondary circuit: DN100, flange connection Pressure rating: PN16 or higher Working pressure: not less than 1.0 MPa 6. Heat exchanger Type: lamellar, collapsible, water-water Power: at least 550 kW in the specified modes Materials: plates - stainless steel (or equivalent), seals - heat resistant Heat exchange surface margin: at least 10% or confirmation by calculation The number of plates is determined by the manufacturer based on the results of the thermal engineering calculation 7. Pumps and automation (if available as part of the IHS) Variable speed (or EC) pumps, automatic secondary circuit temperature control, supply and return sensors, overheating protection. 8.Automatic make-up unit (secondary heating circuit) The Individual Heating Substation shall be equipped with an automatic make-up unit for the secondary (internal) heating circuit, designed to maintain the required system pressure during operation. | Модульний ІТП системи опалення за незалежною схемою з пластинчастим теплообмінником. 1. Робоче середовище — вода. Заводська готовність, монтаж на рамі. 2. Теплова потужність Номінальна теплова потужність — не менше 550кВт, яка має забезпечуватися у розрахункових температурних режимах. 3. Температурні режими Первинний контур: 90 / 70 °C Вторинний контур: 80 / 60 °C 4. Граничні гідравлічні параметри Втрати тиску теплообмінника: первинний контур — не більше 11 кПа; вторинний контур — не більше 11 кПа. 5. Підключення та тиск Первинний контур: DN100, фланцеве приєднання Вторинний контур: DN100, фланцеве приєднання Номінальний тиск: PN16 або вище Робочий тиск: не менше 1,0 МПа 6. Теплообмінник Тип: пластинчастий, розбірний, водо-водяний Потужність: не менше 550 кВт у вказаних режимах Матеріали: пластини — нержавіюча сталь (або еквівалент), ущільнення — термостійкі Запас поверхні теплообміну: не менше 10 % або підтвердження розрахунком Кількість пластин визначається виробником за результатами теплотехнічного розрахунку 7. Насоси та автоматика (за наявності у складі ІТП) Насоси з регульованою швидкістю (або EC), автоматичне регулювання температури вторинного контуру, датчики подачі та зворотки, захист від перегріву. 8. Автоматичний підживлюючий пристрій (вторинний контур опалення) Індивідуальна теплова підстанція повинна бути обладнана автоматичним підживлюючим пристроєм для вторинного (внутрішнього) контуру опалення, призначеним для підтримки необхідного тиску в системі під час експлуатації. | 12 | set | 1
1 | 1.8 | IHS 683kW DN100 | ІТП 683kW DN100 | Modular IHS of the heating system according to an independent scheme with a plate heat exchanger. 1. The working environment is water. Factory ready, frame mounting. 2. Thermal power The rated heat output is not less than 683 kW, which must be provided in the design temperature regimes. 3. Temperature conditions Primary circuit: 90 / 70 °C Secondary circuit: 80 / 60 °C 4. Hydraulic Limit Parameters Heat exchanger pressure loss: primary circuit — no more than 11 kPa; secondary circuit — no more than 11 kPa. 5. Connection and pressure Primary circuit: DN100, flange connection Secondary circuit: DN100, flange connection Pressure rating: PN16 or higher Working pressure: not less than 1.0 MPa 6. Heat exchanger Type: lamellar, collapsible, water-water Power: at least 683 kW in the specified modes Materials: plates - stainless steel (or equivalent), seals - heat resistant Heat exchange surface margin: at least 10% or confirmation by calculation The number of plates is determined by the manufacturer based on the results of the thermal engineering calculation 7. Pumps and automation (if available as part of the IHS) Variable speed (or EC) pumps, automatic secondary circuit temperature control, supply and return sensors, overheating protection. 8.Automatic make-up unit (secondary heating circuit) The Individual Heating Substation shall be equipped with an automatic make-up unit for the secondary (internal) heating circuit, designed to maintain the required system pressure during operation. | Модульний ІТП системи опалення за незалежною схемою з пластинчастим теплообмінником. 1. Робоче середовище — вода. Заводська готовність, монтаж на рамі. 2. Теплова потужність Номінальна теплова потужність — не менше 683кВт, яка має забезпечуватися у розрахункових температурних режимах. 3. Температурні режими Первинний контур: 90 / 70 °C Вторинний контур: 80 / 60 °C 4. Граничні гідравлічні параметри Втрати тиску теплообмінника: первинний контур — не більше 11 кПа; вторинний контур — не більше 11 кПа. 5. Підключення та тиск Первинний контур: DN100, фланцеве приєднання Вторинний контур: DN100, фланцеве приєднання Номінальний тиск: PN16 або вище Робочий тиск: не менше 1,0 МПа 6. Теплообмінник Тип: пластинчастий, розбірний, водо-водяний Потужність: не менше 683 кВт у вказаних режимах Матеріали: пластини — нержавіюча сталь (або еквівалент), ущільнення — термостійкі Запас поверхні теплообміну: не менше 10 % або підтвердження розрахунком Кількість пластин визначається виробником за результатами теплотехнічного розрахунку 7. Насоси та автоматика (за наявності у складі ІТП) Насоси з регульованою швидкістю (або EC), автоматичне регулювання температури вторинного контуру, датчики подачі та зворотки, захист від перегріву. 8. Автоматичний підживлюючий пристрій (вторинний контур опалення) Індивідуальна теплова підстанція повинна бути обладнана автоматичним підживлюючим пристроєм для вторинного (внутрішнього) контуру опалення, призначеним для підтримки необхідного тиску в системі під час експлуатації. | 12 | set | 1
1 | 1.9 | IHS 800kW DN100 | ІТП 800kW DN100 | Modular IHS of the heating system according to an independent scheme with a plate heat exchanger. 1. The working environment is water. Factory ready, frame mounting. 2. Thermal power The rated heat output is not less than 800 kW, which must be provided in the design temperature regimes. 3. Temperature conditions Primary circuit: 90 / 70 °C Secondary circuit: 80 / 60 °C 4. Hydraulic Limit Parameters Heat exchanger pressure loss: primary circuit — no more than 11 kPa; secondary circuit — no more than 11 kPa. 5. Connection and pressure Primary circuit: DN100, flange connection Secondary circuit: DN100, flange connection Pressure rating: PN16 or higher Working pressure: not less than 1.0 MPa 6. Heat exchanger Type: lamellar, collapsible, water-water Power: at least 800 kW in the specified modes Materials: plates - stainless steel (or equivalent), seals - heat resistant Heat exchange surface margin: at least 10% or confirmation by calculation The number of plates is determined by the manufacturer based on the results of the thermal engineering calculation 7. Pumps and automation (if available as part of the ITP) Variable speed (or EC) pumps, automatic secondary circuit temperature control, supply and return sensors, overheating protection. 8.Automatic make-up unit (secondary heating circuit) The Individual Heating Substation shall be equipped with an automatic make-up unit for the secondary (internal) heating circuit, designed to maintain the required system pressure during operation. | Модульний ІТП системи опалення за незалежною схемою з пластинчастим теплообмінником. 1. Робоче середовище — вода. Заводська готовність, монтаж на рамі. 2. Теплова потужність Номінальна теплова потужність — не менше 800кВт, яка має забезпечуватися у розрахункових температурних режимах. 3. Температурні режими Первинний контур: 90 / 70 °C Вторинний контур: 80 / 60 °C 4. Граничні гідравлічні параметри Втрати тиску теплообмінника: первинний контур — не більше 11 кПа; вторинний контур — не більше 11 кПа. 5. Підключення та тиск Первинний контур: DN100, фланцеве приєднання Вторинний контур: DN100, фланцеве приєднання Номінальний тиск: PN16 або вище Робочий тиск: не менше 1,0 МПа 6. Теплообмінник Тип: пластинчастий, розбірний, водо-водяний Потужність: не менше 800 кВт у вказаних режимах Матеріали: пластини — нержавіюча сталь (або еквівалент), ущільнення — термостійкі Запас поверхні теплообміну: не менше 10 % або підтвердження розрахунком Кількість пластин визначається виробником за результатами теплотехнічного розрахунку 7. Насоси та автоматика (за наявності у складі ІТП) Насоси з регульованою швидкістю (або EC), автоматичне регулювання температури вторинного контуру, датчики подачі та зворотки, захист від перегріву. 8. Автоматичний підживлюючий пристрій (вторинний контур опалення) Індивідуальна теплова підстанція повинна бути обладнана автоматичним підживлюючим пристроєм для вторинного (внутрішнього) контуру опалення, призначеним для підтримки необхідного тиску в системі під час експлуатації. | 12 | set | 1

## Додаток 2 КП на товари
Додаток 2/ Annex 2
| Комерційна пропозиція до тендеру № |  | 7000001771
/Commercial bid for Tender
Всі учасники тендеру мають представити свої пропозиції на фірмовому бланку компанії (за відсутності бланку - вказати реквізити компанії) з підписом та мокрою печаткою (якщо печатка використовується) за наступною формою./ All biders should provide their bids on the company's letterhead (if letterhead is absent - indicate company's details) with signature and wet stamp (if used) in accordance with the following template. Будь ласка, зверніть Вашу увагу на умови нижче. / Please pay attention to the conditions below.
!!! Учасник заповнює виключно поля, виділені блакитним кольором. Будь-які інші зміни не допускаються / The bidder fills in only the fields highlighted in blue. Any other changes are not allowed.
№ п/п | Назва товару | Goods description | Пропозиція учасника (Учасник зазначає назву товару, модель що в подальшому буде зазначена в Договорі). | Bidders offer (The Bidder indicate the name of the product,model which will be specified in the Contract) | Одиниця виміру / Unit of measurment | Кількість/ Quantity | Ціна, Євро Price EUR | Сума, Євро Amount, EUR
1.1 | ІТП 100-111kW DN50 | IHS 100-111kW DN50 |  |  | set | 4 |  | 0
1.2 | ІПТ 150kW DN65 | IHS 150kW DN65 |  |  | set | 1 |  | 0
1.3 | ІТП 200kW DN65 | IHS 200kW DN65 |  |  | set | 1 |  | 0
1.4 | ІТП 300kW DN80 | IHS 300kW DN80 |  |  | set | 1 |  | 0
1.5 | ІТП 373kW DN80 | IHS 373kW DN80 |  |  | set | 1 |  | 0
1.6 | ІТП 400kW DN80 | IHS 400kW DN80 |  |  | set | 2 |  | 0
1.7 | ІТП 550kW DN100 | IHS 550kW DN100 |  |  | set | 1 |  | 0
1.8 | ІТП 683kW DN100 | IHS 683kW DN100 |  |  | set | 1 |  | 0
1.9 | ІТП 800kW DN100 | IHS 800kW DN100 |  |  | set | 1 |  | 0
Всього до сплати /Amount to pay | [7 empty] | 0
*ціна за одиницю товару зазначається до другої цифри після коми / * prices per unit of the Goods are indicated with 2 digits after comma
The price must include all applicable charges, to be paid, including excluding VAT / Ціна повинна включати всі відповідні збори, що підлягають сплаті, без ПДВ
Пропозиція дійсна до / Bid valid till |  |  | 2026-04-26
Умови оплати / Payment conditions |  | 100% | післяоплата / post-payment;
Строки оплати / Payment terms |  | 15 | робочих днів з дати підписання видаткової накладної / working days from signing date of delivery note
Загальні умови/ General conditions:
1 | Усі ціни включають усі відповідні збори та витрати, які повинен сплатити Учасник, включаючи, але не обмежуючись, ціну Товару, упаковку Товару, адресну доставку Товару, розвантаження, занесення товару до місця призначення при адресній доставці. |  |  | All prices include all applicable charges and expenses to be paid by the Bidder, that includes, but is not limited to: price of Goods, packaging of Goods, addsress delivery of Goods, unloading, delivery of the goods to the destination place by address delivery.
2 | Переможець тендеру буде зобовязаний письмово повідомити про доставку за 2 робочі дні, надсилаючи електронний лист контактній особі отримувача та копію відповідальним співробітникам GIZ. Електронний лист повинен містити інформацію про дату та очікуваний час доставки, перелік товарів та назву сервісної компанії для доставки. |  |  | The tender winner shall notify delivery by sending an email to the contact person copying GIZ staff 2 business days in advance. The email should contain information about the date and expected time of delivery, a list of goods and the name of freight company.
3 | GIZ залишає за собою право запитувати додаткову інформацію у учасника тендеру на будь-якому етапі процедури проведення тендеру щодо перевірки статусу учасника/товару по відношенню до санкційних списків або обмежень, які можуть до нього застосовуватися. У випадку виявлення відповідних обмежень, GIZ залишає за собою право відхилити пропозицію Учасника. Договір може бути укладений лише після завершення санкційної перевірки. GIZ має право запитувати додаткову інформацію щодо санкційної перевірки. Учасник закупівлі/ Виконавець повинен: • не перебувати у санкційних списках України, ЄС, ООН; • не мати кінцевих бенефіціарів/ учасників які перебувають у санкційних списках України, ЄС, ООН; • не перебувати в процесі припинення; • не бути зареєстрованим на непідконтрольних територіях України; • не мати кінцевого бенефіціарного власника, учасника або учасника (акціонера), частка якого у статутному капіталі становить 10 і більше відсотків, яким є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, крім тих, які проживають на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран. GIZ залишає за собою право перевірити інформацію в будь-який час. Учасник закупівлі підтверджує свою згоду на обробку персональних даних відповідно до положень Загального регламенту ЄС про захист даних (GDPR) та Закону України "Про захист персональних даних" № 2297-VI від 01.06.2010. Якщо за результатами перевірки виявлються підстави, які перешкоджають укладанню договору, GIZ залишає за собою право в таких випадках відмовитись від укладання Договору. |  |  | GIZ reserves the right to request additional information conserning the bidder/goods at any stage of the tender procedure with objective of the verification of the bidder’s status as for the applicable sanction lists and measures. In case of relevant restrictions, GIZ reserves the right to reject the Bidders offer The contract can only be concluded after the sanctions check has been completed. GIZ has the right to request additional information regarding the sanctions check. The Tenderer / Contractor must: • not be on the sanctions list of Ukraine, the EU, the UN; • ensure that the final beneficiaries/participants are not on the sanctions list of Ukraine, the EU, the UN; • not be in the process of termination; • not be registered on temporary occupied territories of Ukraine; • not have the ultimate beneficial owner, member or participant (shareholder), having a share in the authorized capital of 10 percent or more, which is the Russian Federation, the Republic of Belarus, the Islamic Republic of Iran, a citizen of the Russian Federation, the Republic of Belarus, the Islamic Republic of Iran except for those who live on the territory of Ukraine on legal grounds, or a legal entity created and registered in accordance with the legislation of the Russian Federation, the Republic of Belarus, the Islamic Republic of Iran. GIZ reserves the right to verify the information at any time. The tenderer confirms that he agrees to the processing of personal data in accordance with the provisions of the EU General Data Protection Regulation (GDPR) and the Law of Ukraine ""On the Protection of Personal Data"" No. 2297-VI dated 01.06.2010. If the results of verification reveal grounds that prevent the conclusion of the contract, GIZ reserves the right to refuse to conclude the contract in such cases.
4 | Проект Договору на закупівлю Товару у розділі "Умови закупівель Товару": https://www.giz.de/en/regions/europe/ukraine/tenders |  |  | Draft of the Contract for the purchase of Goods in para "Terms of purchase of goods": https://www.giz.de/en/regions/europe/ukraine/tenders
5 | Переможці тендеру зобов'язані підписати Договір на закупівлю Товару протягом не більше, ніж 3 календарних днів з дати отримання Договору на підпис (інакше GIZ має право відмовитися від закупівлі товару, а Продавець в такому випадку не буде мати будь-яких претензій щодо такого неприйняття товару з боку GIZ). |  |  | Tender winners shall sign the Contract for the purchase of Goods within 3 calendar days after receipt of the Contract for signing (otherwise GIZ shall be entitled to refuse from the Goods procurement and the Seller shall renounce any claim as for such refusal of GIZ to accept the goods).
6 | До укладання будь-якого договору, GIZ зберігає право перевірити походження запропонованого товару. Ця перевірка проводитиметься з метою забезпечення дотримання діючих ембарго та інших торгових обмежень у рамках комплексної юридичної експертизи GIZ. Це стосується, зокрема, чинних санкцій ЄС проти Російської Федерації, Республіки Білорусь, Криму та окупованих районів на Сході України4 (насамперед – Постанови Ради (ЄС) № 833/2014 та 765/2006). Подаючи свою пропозицію, учасник тендеру (у разі перемоги) зобов'язується надавати усю необхідну підтримку GIZ при перевірці дотримання санкційного режиму (до укладання будь-якого договору). Зокрема, ця норма передбачає зобов'язання на вимогу GIZ заповнити «Самодекларацію щодо визначення походження пропонованих товарів» та/або надати необхідні GIZ документи про походження товару. Якщо учасник не виконує даного зобов'язання або не виконує його протягом розумного строку, його пропозиція може бути виключена з конкурсної процедури. Договір може бути укладений лише після завершення зазначеної перевірки походження товару. Якщо під час цієї перевірки будуть виявлені підстави для підозри або факти, які перешкоджають укладанню договору, GIZ негайно інформує про це відповідного учасника. Крім цього, GIZ у цьому випадку зберігає за собою право укласти договір з учасником, який посів наступне місце у відповідній конкурентній тендерній процедурі. |  |  | Before entering into any contract, GIZ reserves the right to ascertain the origin of the goods offered. This assessment will be conducted to ensure compliance with embargoes and other trade restrictions in place within the scope of GIZ’s due diligence. This is particularly true of the EU sanctions against Russia, Belarus, Crimea and the affected parts of Eastern Ukraine currently in place (primarily the EU Council Regulations No.: 833/2014 and 765/2006). By submitting their bid, the bidder undertakes towards GIZ the responsibility that in the event of a probable award, the bidder will provide all necessary support to enable GIZ to ensure compliance with the sanctions regime – this assurance is thus given prior to the award of any contract. This includes in particular the obligation, if so requested by GIZ, to complete a self-declaration to determine the origin of the goods offered and/or to provide GIZ with the required evidence of the origin of such goods. Should the bidder fail to meet these obligations or fail to do so within a reasonable period of time, this can result in their bid being excluded. A contract can only be awarded on completion of this assessment of the origin of the goods offered. Should this check give grounds for concern or reveal facts that constitute a contractual impediment, GIZ shall inform the bidder without delay. GIZ shall also reserve the right in such cases to award the contract to the next-ranked bidder in the competitive tender procedure.
7 | Учасник Тендеру подає цінову пропозицію в євро, однак Договір буде укладено в гривні за курсом НБУ на дату оголошення результатів тендеру; фінансові розрахунки проводяться в гривні. |  |  | The Bidder should provide price offers in euros, but the contract will be concluded in hryvnias according to the NBU currency exchange rate valid on the date of tender results announcment; the financial settlements shall be conducted in UAH.
Спеціальні умови/ Special conditions:
1 | У рамках цього замовлення не передбачено монтаж/введення в експлуатацію (лише поставка). |  |  | No installation/commissioning under this PO (supply only).
Подаючи свою тендерну пропозицію учасник гарантує: 1. поставку товару у строки, що передбачені умовами тендерної документації; 2. відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі та умовам, які будуть включені до договору про закупівлю; 3. укладення та виконання договору на умовах, що викладені замовником у розділі "Умови закупівель Товару": https://www.giz.de/en/regions/europe/ukraine/tenders |  |  |  | By submitting a bid, the bidder guarantees: 1. delivery of the goods within the terms stipulated in the terms of the tender documentation; 2. compliance of your offer with the technical, qualitative, quantitative and other requirements for the subject of procurement and conditions that will be included in the procurement contract; 3. conclusion and performance of the contract on the terms set forth by the customer in the para "Terms of purchase of goods": https://www.giz.de/en/regions/europe/ukraine/tenders
Посада |  |  |  | Підпис
Прізвище, Ім'я |  |  |  | Печатка
/Signing information
Поля, виділені синім, заповнює учасник тендеру! / Blue coloured cells should be filled in by the Bidder.

## Додаток 3 ТП на товари
Додаток 3 / Annex 3
| Технічна пропозиція до тендеру № |  | 7000001771
/Technical bid for Tender
Всі учасники тендеру мають представити свої пропозиції на фірмовому бланку компанії (за відсутності бланку - вказати реквізити компанії) з підписом та мокрою печаткою (якщо печатка використовується) за наступною формою./ All biders should provide their offers on the company's letterhead (if letterhead is absent - indicate company's details) with signature and wet stamp (if used) in accordance with the following template. Будь ласка, зверніть Вашу увагу на умови нижче. / Please pay attention to the conditions below.
!!! Учасник заповнює виключно поля, виділені блакитним кольором. Будь-які інші зміни не допускаються / The bidder fills in only the fields highlighted in blue. Any other changes are not allowed.
№ п/п | Назва товару | Goods description | Пропозиція учасника (зазначається назва Товару, модель із детальним описом технічних характеристик запропонованого товару для підтвердження відповідності специфікації та що в подальшому буде зазначена в Договорі) | Bidders offer (with goods description, goods model and detailed description of the proposed material characteristics to confirm compliance with the specification and which will be specified in the Contract) | Одиниця виміру / Unit of measurment | Кількість/ Quantity | Країна походження Товару / Country of origin of Goods | Гарантія на товар / Warranty for goods
Lot 1/ Лот 1
1.1 | ІТП 100-111kW DN50 | IHS 100-111kW DN50 |  |  | set | 4
1.2 | ІПТ 150kW DN65 | IHS 150kW DN65 |  |  | set | 1
1.3 | ІТП 200kW DN65 | IHS 200kW DN65 |  |  | set | 1
1.4 | ІТП 300kW DN80 | IHS 300kW DN80 |  |  | set | 1
1.5 | ІТП 373kW DN80 | IHS 373kW DN80 |  |  | set | 1
1.6 | ІТП 400kW DN80 | IHS 400kW DN80 |  |  | set | 2
1.7 | ІТП 550kW DN100 | IHS 550kW DN100 |  |  | set | 1
1.8 | ІТП 683kW DN100 | IHS 683kW DN100 |  |  | set | 1
1.9 | ІТП 800kW DN100 | IHS 800kW DN100 |  |  | set | 1
Пропозиція дійсна до / Offer valid till |  |  | 2026-04-26
Термін постачання до / deadline for delivery till |  | 2026-04-20 | з правом дострокової поставки (інакше GIZ має право відмовитися від прийняття товару, а Продавець в такому випадку не буде мати будь-яких претензій щодо такого неприйняття товару з боку GIZ) / with the right of early delivery (otherwise GIZ shall be entitled not to accept the goods and the Seller shall renounce any claim as for such refusal of GIZ to accept the goods)
!! Пропозиції з термінами поставки, довші ніж зазначені в тендерній документації, не будуть прийматися до розгляду / !! Bids with delivery terms longer than indicated in tender documentation will be disqualified.
Загальні умови/ General conditions:
1 | Запропонований Товар новий і не був у використанні. |  |  | The proposed Goods are new and were not been used.
2 | Упаковка повинна відповідати вимогам установленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). |  |  | Packaging must meet the requirements established for this type of Goods and protect it from damage or deterioration during transportation (delivery).
3 | Товар та упаковка не повинні містити рекламних позначень політичного характеру, дискримінаційних гасел чи символіки. |  |  | The Goods and packaging must not contain any advertising markings of a political nature, discriminatory slogans or symbols.
4 | Разом із поставкою надаються наступні документи: |  |  | Documents required upon delivery:
| а) Видаткова накладна б) Гарантійний талон (з печаткою виробника та/або Продавця) |  |  | a) Delivery note b) Warranty certificate (with stamp of manufacture and/or Seller)
Подаючи свою тендерну пропозицію учасник гарантує: 1. поставку товару у строки, що передбачені умовами тендерної документації; 2. відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі та умовам, які будуть включені до договору про закупівлю; 3. укладення та виконання договору на умовах, що викладені замовником у розділі "Умови закупівель Товару": https://www.giz.de/en/regions/europe/ukraine/tenders |  |  |  | By submitting a bid, the bidder guarantees: 1. delivery of the goods within the terms stipulated in the terms of the tender documentation; 2. compliance of your offer with the technical, qualitative, quantitative and other requirements for the subject of procurement and conditions that will be included in the procurement contract; 3. conclusion and performance of the contract on the terms set forth by the customer in the para "Terms of purchase of goods": https://www.giz.de/en/regions/europe/ukraine/tenders
Посада |  |  |  | Підпис
Прізвище, Ім'я |  |  |  | Печатка
/Signing information
Поля, виділені синім, заповнює учасник тендеру! / Blue coloured cells should be filled in by the Bidder.

## Додаток 4_Адреси поставки
Позиція № / Position #
№ | Delivery address | Адреса доставки | Recipient organization | Організація-отримувач | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9
Кількість для постачання в шт. / Quantity for delivery, pcs
1 | Central warehouse, 9 Tsysyk Kvitky Lane, Dnipropetrovsk Region, Kryvyi Rih, Central City District, 50000 | Центральний склад, провулок Цісик Квітки,9, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, 50000 | Kryvorizhteplomerezha Municipal Utility Company | КПТМ "Криворіжтепломережа" | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
4
5
6
7
8
9
|  |  |  | Total q-ty acc. to the Delivery Plan | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1

## Додаток 6 Банківські реквізити
Додаток 6 / Annex 6
Банківські реквізити та дані по підписанту / Bank details and data on the signatory
Продавець: _____ (зазначається організаційно правова форма та назва), яке є платником ________(зазначається форма оподаткування), в особі ______________ (зазначається посада та повне прізвище ім'я по батькові), що діє на підставі _____ (зазначається документ на основі якого діє підписант) , з однієї сторони, та | The Seller: _____ (indicate entety's leagal form and name), which is _____ (indicate tax payment form) payer, represented by the _____ (indicate the position and full last name and surname), acting on the basis _____ (indicate the document on the basis of which the signatory act), on one part,
and
Продавець/ The Seller:
ТОВ «_______________»
LLC “_______________”
01042, м.Київ, вул., буд. оф.
р/р 2600___ в _____ КБ «___» м. Києва
МФО _______
код ЄДРПОУ
ІПН _
street, bld., office
01042, Kyiv,
a/c 2600___ in _____ CB “___”, Kyiv
bank ID _______
USREOU code
TIN _
Tel.
E-Mail:
Дата підписання / Date of signing __.__.202
____________
ПІБ / Full name
Директор/ Director

## FAQ_Tender
Питання, що надходять найчастіше
1) В мене є питання, кому можна зателефонувати щодо роз'яснень?
Спілкування під час проведення тендеру можливе виключно письмово (procurement-ua@giz.de). Усі питання протягом 1-2 днів збираються докупи і загальна відповідь відсилається усім учасникам тендеру.
2) Як і куди надсилати тендерну документацію?
Пропозиції мають бути надіслані виключно на електронну адресу UA_Quotation@giz.de, зазначивши у темі листа "Пропозиція до тендеру №_______, назва компанії, код ЄДРПОУ". Будь ласка, враховуйте, що пропозиції, які надійшли з запізненням не буде прийняті до розгляду.
3) Що станеться з моєю пропозицією, якщо вона надійде після часу, вказаного в запрошенні?
Тендерні пропозиції, які надійшли після дати та часу, вказаного в запрошенні на тендер, не будуть враховані.
4) Я не вказав номер тендеру у темі листа. Що станеться з моєю пропозицією?
Електронні листи, що не зможуть бути ідентифіковані, не надійдуть своєчасно до тендерної комісії для розгляду і з часом будуть видалені без їх відкриття.
5) На Ваш запит підходить декілька пропозицій. Яку мені пропонувати - дешевшу чи дорожчу?
Якщо не вказано інше - критерієм вибору буде найнижча ціна, звичайно, за умови технічної відповідності до специфікації.
6) На Ваш запит підходить декілька пропозицій, які відрізняються кольором/ матеріалом/ виробником. Що пропонувати?
Якщо у нашому запиті не вказані наші побажання щодо якогось з параметрів, Ви можете запропонувати нам його на власний розсуд. GIZ розглядає усіх виробників, звичайно, за умови технічної відповідності до специфікації.
7) Чи можливо надати альтернативну пропозицію?
Можливо, але, зважаючи, що критерієм вибору буде найнижча ціна, не доцільно. Альтернативні пропозиції доцільні, якщо критерієм вибору зазначено "ціна-якість" або вартість експлуатаційних витрат.
8) Як довідатись про результати тендеру?
Усі учасники тендеру отримають електронний лист з оголошенням переможця/переможців тендеру за умови, що Ваша електронна адреса була вказана у наданих документах.
9) Мене не влаштовують умови оплати. Чи я можу запропонувати інші умови?
Умови оплати зміні не підлягають, якщо така можливість прямо не визначена тендерною документацією.
10) Я платник ПДВ, а GIZ запитує пропозицію без ПДВ. Де я можу дізнатися більше про це?
Посилання на законодавчі документи наведені у запрошенні на тендер, якщо на даний тендер передбачені податкові пільги (див. Загальні положення). Додаткове роз'яснення буде надано переможцю тендеру або Ви можете отримати його, звернувшись до податкових органів. Переможцю тендеру будуть надані Реєстраційна картка проекту та План закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги.