## Invitation NEW
| Transaction no.: | Номер транзакції:
7000018809
| Project processing number: | Номер проєкту:
2019.1813.5 / G-011233-010
| Internal order: | Внутрішнє замовлення:
10038848
| Country: | Країна:
Ukraine / Україна
| Type of procedure: | Тип процедури:
Public invitation to tender / Публічне запрошення до участі в тендері
| Subject of procurement: | Предмет закупівлі:
| Frequency converters / | Частотні перетворювачі
Invitation to submit a tender / Запрошення до подачі пропозиції
| Dear Sir/Madam, | Шановний Пане/Пані,
| The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is a public-benefit federal enterprise. GIZ supports the German Government, primarily the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), and many different public and private clients in some 130 countries, helping them to achieve their objectives in the field of international cooperation. | Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ - неприбуткова державна компанія, яка надає підтримку Федеральному Уряду Німеччини, a зокрема Федеральному міністерству економічного співробітництва та розвитку, численним державним та приватним замовникам в реалізації їхніх цілей у сфері міжнародної співпраці близько у 130 країнах світу.
| We intend to award a contract for the procurement of materials and equipment described in the enclosed procurement documents. | Ми маємо намір укласти договір на закупівлю матеріалів та обладнання, описані в доданих закупівельних документах.
| Please submit your tender, including all required documents only to: | Просимо надіслати вашу пропозицію, включно з усіма запитуваними документами, виключно на:
UA_Quotation@giz.de
| by date, time: | в строк до:
| 22:00 | 2026-08-03
| The email subject line should be in the form of: | Тема електронного листа має бути у такому вигляді:
| Transaction no. - | 7000018809
| Tenderers that intend to take part in the tender are to send the confirmation of their intent to e-mail procurement-ua@giz.de | Учасник, що має намір взяти участь в тендері, повинен надіслати підтвердження на електронну адресу:
procurement-ua@giz.de
| Upon submission of the confirmation the respective tenderer will be included in the general mailing list for distribution of answers to questions concerning this tender received from all the bidders. | Після подання підтвердження відповідний учасника буде включено до загального списку розсилки для розсилки відповідей на запитання щодо цього тендеру, отримані від усіх учасників.
| Details of our submission requirements are explained in the enclosed Application requirements (local) of the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH for contract award procedures for supplying services, materials and equipment. Tenders which are submitted after the deadline, or which do not comply with the terms and conditions for application, will not be considered. | Детальна інформація щодо вимог до подання пропозицій викладена у доданих Вимогах до подання заявок (локальних) Німецького товариства з міжнародного співробітництва (GIZ) для процедур укладання договорів на постачання послуг, матеріалів та обладнання. Тендерні пропозиції, подані після закінчення терміну або такі, що не відповідають умовам подання заявок, розглядатися не будуть.
| By submitting your tender, you accept GIZ’s General Terms and Conditions of Contract (in the currently valid version). | Подаючи свою пропозицію, Ви приймаєте Загальні умови договору GIZ (у чинній версії).
| Please note that this is a public invitation to tender so there will be no negotiations. | Зверніть увагу, що подана вами тендерна пропозиція залишається чинною до закінчення вказаного терміну. ​
| The tender documents listed below must be submitted in full and as separate documents: | Тендерні документи, перелічені нижче, повинні бути подані в повному обсязі та як окремі документи:
1 | Registration documents of the tenderer: | Реєстраційні документи учасника:
| For private entrepreneurs: - Extract from The United State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations of Ukraine, with valid data as of the date of submission of the tender; - Extract from the register of VAT payers (if the tenderer is a VAT payer). | Для учасників фізичних осіб-підприємців: - Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), з чинними даними на дату подачі пропозиції; - Витяг з реєстру платників ПДВ (у разі якщо учасник є платником ПДВ).
| For legal entities: - Extract from The United State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations of Ukraine, with valid data as of the date of submission of the tender; - Extract from the register of VAT payers (if the tenderer is a VAT payer). | Для учасників юридичних осіб: - Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), з чинними даними на дату подачі пропозиції; - Витяг з реєстру платників ПДВ (у разі якщо учасник є платником ПДВ).
| For candidate/bidding consortium, that will be established in case if the tenderer is selected as a winner: - Annex 4 "Declaration by candidate/bidding consortium (Consortium Declaration)", signed by all members of future consotium; - Extract from The United State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations of Ukraine for settlement of association of participants with valid data as of the date of submission of the tender for all members of future consortium; - Extract from the register of VAT payers for a member, authorized to represent the future consortium (if the member is a VAT payer). | Для об'єднання учасників, що буде створене у разі обрання учасника переможцем: - Додаток 4 «Декларація кандидата/консорціуму учасників торгів» (декларація консорціуму), підписана всіма учасниками майбутнього об'єднання; - Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), з чинними даними на дату подачі пропозиції для кожного учасника майбутнього об'єднання; - Витяг з реєстру платників ПДВ для учасника, уповноваженого представляти майбутнє об'єднання (у разі якщо такий учасник є платником ПДВ).
| For candidate/bidding consortium, that is already established: - Document of establishment of such consortium; - Letter stating information regarding authorized representative of the consortium; - Extract from The United State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations of Ukraine for settlement of association of participants with valid data as of the date of submission of the tender; - Extract from the register of VAT payers (if the tenderer is a VAT payer). | Для об'єднання учасників, що вже створене: - Документ про створення такого об’єднання; - Лист із зазначенням інформації щодо уповноваженого представника об’єднання учасників; - Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) про створення об'єднання учасників з чинними даними на дату подачі пропозиції; - Витяг з реєстру платників ПДВ (у разі якщо учасник є платником ПДВ).
2 | Documents that will be used for assessment and/or documents that confirm tenderer's eligibility, namely: | Документи, які будуть використовуватися для оцінки та/або документи, які підтверджують відповідність Учасника обов'язковим критеріям, а саме:
2.1 | Filled Annex 3 (check marks) "Self-declaration to determine the origin or source of the goods offered" dated, signed and sealed (if applicable) in PDF. | Заповнений (проставлені галочки) Додаток 3 "Декларація щодо визначення походження пропонованих товарів" з датою, підписом та мокрою печаткою (якщо печатка використовується) у форматі PDF.
2.2 | Financial bid on the company's letterhead (in the absence of such letterhead, indicate the details of the company) with a signature and wet stamp (if wet stamp is applicable) in PDF. The file with the commercial offer should be named "Комерційна пропозиція_FINANCIAL Bid". Please refer to the template in Annex 6. | Комерційна пропозиція за формою згідно із Додатком 6 на фірмовому бланку компанії (за відсутності бланку - вказати реквізити компанії) з підписом та мокрою печаткою (якщо печатка використовується) у форматі PDF. Файл з комерційною пропозицією має називатись "Комерційна пропозиція_FINANCIAL Bid" .
2.3 | Technical bid on the company's letterhead (in the absence of such letterhead, indicate the details of the company) with a signature and wet stamp (if applicable) in PDF. The file with the technical offer should be named "Технічна пропозиція_Technical bid". Please refer to the template in Annex 7. | Технічна пропозиція за формою згідно із Додатком 7 на фірмовому бланку компанії (за відсутності бланку - вказати реквізити компанії) з підписом та мокрою печаткою (якщо печатка використовується) у форматі PDF. Файл з технічною пропозицією має називатись "Технічна пропозиція_Technical bid".
2.4 | Annex 9 Self-declaration of eligibility for the procurement of materials and equipment with a signature and wet stamp (if applicable) in PDF. | Додаток 9 Декларація відповідності вимогам для закупівлі матеріалів та обладнання з підписом та мокрою печаткою (якщо печатка використовується) у форматі PDF.
2.5 | Technical passport (product passport) | Технічний паспорт (паспорт виробу)
2.6 | Certificate of conformity ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 та ISO 45001:2019 | Сертифікат відповідності ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 та ISO 45001:2019
| If you have any questions regarding the tender, please send them no later than: | Якщо у вас є будь-які питання щодо тендеру, будь ласка, надішліть їх не пізніше:
2026-07-31
| to: | на:
procurement-ua@giz.de
| All clarifications will be communicated simultaneously in writing to all interested parties. | Усі роз’яснення будуть одночасно повідомлені в письмовій формі всім зацікавленим сторонам.
| Planned schedule for the rest of the procurement procedure: | Плановий графік подальших етапів процедури:
| Contract award and information about the result of the evaluation: | Оголошення переможця та інформація про результат оцінювання:
2026-09-07
| End of binding period (i.e. tenders no longer legally binding): | Закінчення періоду дії пропозиції (тобто тендерні пропозиції більше не мають юридичної сили):
2026-09-27
| Important note: Please pay attention that according to para.197.11 (article 197) of Tax Code of Ukraine and Resolution of the Cabinet of Ministers no 153 dd. 15.02.2002 the projects of technical assistance have the right for tax privileges, especially exemption from VAT by purchases of goods and services. | Важливо: Звертаємо Вашу увагу на те, що згідно 197.11 статті 197 Податкового кодексу України та Постанови КМУ №153 від 15.02.2002 проекти технічної допомоги мають право на податкові пільги, а саме, звільняються від оподаткування ПДВ операції з купівлі товарів та послуг.
| Suppliers of goods and services according to para. 198.5 of article 198 of Tax Code of Ukraine don’t include tax liabilities. | Постачальник товарів та послуг згідно п. 198.5 ст. 198 ПКУ не нараховує податкові зобов’язання по таких договорах.
| Legislative rules: | Посилання на законодавчі норми:
1) Resolution 153 (sub-clause 2-1 of para. 14)
2) The Framework Agreement between the Government of Ukraine and the Government of the Federal Republic of Germany on consultancies and technical cooperation ( article 8).
3) Framework Agreement between the Government of Ukraine and the Commission of European Communities
4) List of registered projects with procurement plans
5) Tax Code of Ukraine (article 197.11 and article 198.5(b) )
6) Procurement plan published at the open source Government Portal
| Sustainability We have developed a Guide for Practising Corporate Sustainability (GPS) so that our contractors can learn about corporate sustainability at GIZ. We encourage all tenderers to complete the GPS online course and obtain the certificate. | Сталий розвиток Ми розробили Посібник із застосування корпоративного сталого розвитку (GPS), щоб наші партнери могли дізнатися про корпоративний сталий розвиток у GIZ. Ми закликаємо всіх учасників тендеру пройти онлайн-курс GPS та отримати сертифікат.
| Completing the GPS will not influence the award decision in this procedure. However, we would very much welcome your participation: | Заповнення GPS не вплине на результати за цією процедурою. Однак ми будемо раді вашій участі:
https://gps.giz.de/en/
| Yours sincerely, | З повагою,
| Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ
| Annexes: | Додатки:
1 | Application requirements (local) of the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH for contract award procedures for supplying services, materials and equipment | Вимоги до подання заявок (локальних) Німецького товариства з міжнародного співробітництва (GIZ) для процедур укладання договорів на постачання послуг, матеріалів та обладнання
2 | General Purchase Conditions (Local): for supplying services, materials and equipment on behalf of the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH in Ukraine (in the current version): | Загальні умови закупівель (місцеві): на постачання послуг, матеріалів та обладнання за дорученням Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в Україні (у чинній версії):
https://www.giz.de/en/ukraina/tenders
3 | Self-declaration to determine the origin or source of the goods offered | Декларація щодо визначення походження пропонованих товарів
4 | Declaration by candidate/bidding consortium (Consortium Declaration) | Декларація кандидата/консорціуму учасників торгів (декларація консорціуму)
5 | Specification | Специфікація
6 | Financial bid | Комерційна пропозиція
7 | Technical bid | Технічна пропозиція
8 | Delivery plan | План доставки
9 | Self-declaration of eligibility for the procurement of materials and equipment | Декларація відповідності вимогам для закупівлі матеріалів та обладнання
10 | Bank details and data on the signatory | Банківські реквізити та дані по підписанту

## Annex 1 Application req.
| Application requirements (local) of the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH for contract award procedures for supplying services, materials and equipment | Вимоги до подання заявок (локальних) Німецького товариства з міжнародного співробітництва (GIZ) для процедур укладання договорів на постачання послуг, матеріалів та обладнання
| • These requirements apply unless different conditions are set out in the other tender documents. | • Ці вимоги застосовуються, якщо в інших тендерних документах не зазначено інші умови.
1 | Submission of tenders and requests to participate | Подання тендерних пропозицій та заявок на участь
| • The editable templates (Word, Excel) provided by GIZ in electronic form must be used to prepare a request to participate or a tender. | • Для підготовки запиту на участь або тендерної пропозиції необхідно використовувати доступні для редагування шаблони (Word, Excel), надані GIZ в електронному вигляді.
| • The tender must be submitted electronically to: | • Тендерну пропозицію необхідно подати в електронному вигляді на адресу:
UA_Quotation@giz.de
| The subject of the email must always state the transaction number (as per invitation letter). | У темі електронного листа завжди має бути зазначено номер транзакції (як у листі-запрошенні).
| • The tender must be submitted in one (1) email including one (1) zip folders named as follows: | • Тендерну пропозицію необхідно подати одним (1) електронним листом, що міститьодну (1) zip-папку з такою назвою:
| TRANSACTION NUMBER (7ХХХ) | TRANSACTION NUMBER (7ХХХ)
| • The tender including the technical and financial bids may not exceed a total file size of 25 MB. To submit tenders exceeding 25 MB to UA_Quotation@giz.de, File Transfer must be used: | • Загальний розмір файлів тендерної пропозиції, включаючи технічну та комерційну пропозиції, не може перевищувати 25 МБ. Щоб подати тендерні пропозиції розміром понад 25 МБ на електронну адресу UA_Quotation@giz.de, необхідно використовувати наступний файлообмінник:
Filetransfer
| • Please note that a password should be used while using Filetransfer. The password should be sent to the e-mail UA_Quotation@giz.de short after transfer of the documents via Filetransfer and in frames of respective period for offers submission. The documents that are sent via Google Docs or another filetransfer system except of GIZ FileTransfer will not be taken into consideration. | • Звертаємо увагу, що при використанні Filetransfer необхідно використовувати пароль. Пароль повинен бути відправлений на електронну адресу UA_Quotation@giz.de відразу після направлення документів через Filetransfer та в межах строку надання пропозицій. Документи, що надсилаються через Google Docs чи інші файлообмінники, за винятком файлообмінника GIZ FileTransfer, не будуть прийматися до розгляду.
| • Check service messages. In case of automatic rejection of the letter (spam, excess volume, etc.), the mail usually sends a return message; | • Перевіряйте службові повідомлення. При автоматичному відхиленні листа (спам, перевищення обсягу тощо) пошта, як правило, надсилає зворотне повідомлення;
| • It is recommended to send an email-bid with automatic confirmation of receipt | • Рекомендуємо відправляти повідомлення-пропозицію з автоматичним підтвердженням про отримання;
| • Tenders sent uniquely or additionally to any other GIZ e-mail addresses than UA_Quotation@giz.de, directly or in cc, bcc, will be disqualified, with the exception of e-mail adress UA_Inquiry@giz.de. | • Пропозиції надіслані (прямо, в копії, в прихованій копії) виключно або додатково на будь-які інші електронні адреси GIZ ніж UA_Quotation@giz.de, будуть дискваліфіковані, за виключенням електронної пошти UA_Inquiry@giz.de.
| • Users with domains @giz.de (except of procurement-ua@giz.de and UA_Quotation@giz.de) can not be email recipients. To e-mail address procurement-ua@giz.de the tenderer shall send only the following information: - Confirmation for intention to participate in tender; - Questions regarding the tender documentation/procedure for participation in the tender; - Answers in form of documents and/or information only after a corresponding request from GIZ UA and only in frames of requested information. | • Адресатами електронних листів не можуть бути користувачі з доменами @giz.de (крім адрес procurement-ua@giz.de та UA_Quotation@giz.de). На електронну адресу procurement-ua@giz.de учасник направляє виключно: - підтвердження про намір взяти участь в тендері; - запитання щодо тендерної документації/порядку участі в тендері; - відповіді у вигляді документів та/або інформації тільки після відповідного запиту від GIZ та чітко в межах запитуваної інформації.
| • In case of non-provision of technical offer and/or documents that will be used by GIZ for technical evaluation in accordance to criteria of provided Grid for technical asssessment of bids, such technical bid should be rejected. | • У випадку ненадання технічної пропозиції та/або документів, які будуть використовуватися GIZ при оцінці пропозицій згідно критеріїв доданої Технічної оцінки, така пропозиція буде відхилена.
2 | Tenderers’ questions regarding the tender documents and contract award procedure | Запитання учасників щодо тендерної документації та процедури укладання договору
| Please address any commercial, technical and procedural questions at an early stage. | Будь ласка, вирішуйте будь-які комерційні, технічні та процедурні питання на ранній стадії.
| • Please provide the following details in the email subject line: “Transaction number - Questions - (name of the tenderer)”. | • Будь ласка, вказуйте таку інформацію в темі електронного листа: «Номер транзакції - Questions - (назва учасника)».
| Any responses that are of general interest will be communicated simultaneously in writing to all companies who have submitted an expression of interest. | Будь-які відповіді, що становлять загальний інтерес, будуть одночасно повідомлені в письмовій формі всім компаніям, які подали заяву про зацікавленість.
3 | Prices | Ціни
| All prices must be quoted as gross amounts with all applicable taxes. | Усі ціни мають бути вказані як суми з урахуванням усіх витрат, застосовних податків та зборів.
4 | Eligibility | Відповідність вимогам
4.1 | The contract will only be awarded to contractors with the required expertise and capacity (eligible contractors) that meet the criteria listed in the document ‘Self-declaration of eligibility’. | Договір буде укладено лише з виконавцями, які мають необхідний досвід та можливості (відповідні виконавці), що відповідають критеріям, зазначеним у документі «Декларація про відповідність».
4.2 | If a limit to the number of candidates has previously been announced, eligibility will be assessed in accordance with the assessment grid included in the tender documents. | Якщо було оголошено обмеження кількості кандидатів, їхня відповідність буде оцінюватися відповідно до таблиці оцінювання, що буде міститись в тендерній документації.
4.3 | GIZ checks candidates/tenderers for compliance with the following: The Tenderer / Contractor must: • be a registered legal entity/private entrepreneur in Ukraine; • not be on the sanctions list of Ukraine, the EU, the UN; • ensure that the final beneficiaries/participants are not on the sanctions list of Ukraine, the EU, the UN; • not be in the process of termination; • not be registered on temporary occupied territories of Ukraine; • not have the ultimate beneficial owner, member or participant (shareholder), having a share in the authorized capital of 10 percent or more, which is the Russian Federation, the Republic of Belarus, the Islamic Republic of Iran, a citizen of the Russian Federation, the Republic of Belarus, the Islamic Republic of Iran except for those who live on the territory of Ukraine on legal grounds, or a legal entity created and registered in accordance with the legislation of the Russian Federation, the Republic of Belarus, the Islamic Republic of Iran. GIZ reserves the right to verify the information at any time. The tenderer confirms that he agrees to the processing of personal data in accordance with the provisions of the EU General Data Protection Regulation (GDPR) and the Law of Ukraine "On the Protection of Personal Data" No. 2297-VI dated 01.06.2010. If the results of verification reveal grounds that prevent the conclusion of the contract, GIZ reserves the right to refuse to conclude the contract in such cases. | GIZ перевіряє кандидатів/учасників тендеру на відповідність наступним вимогам: Учасник закупівлі/ Виконавець повинен: • бути зареєстрованою юридичною особою/ приватним підприємцем в Україні; • не перебувати у санкційних списках України, ЄС, ООН; • не мати кінцевих бенефіціарів/ учасників які перебувають у санкційних списках України, ЄС, ООН; • не перебувати в процесі припинення; • не бути зареєстрованим на непідконтрольних територіях України; • не мати кінцевого бенефіціарного власника, учасника або учасника (акціонера), частка якого у статутному капіталі становить 10 і більше відсотків, яким є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, крім тих, які проживають на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран. GIZ залишає за собою право перевірити інформацію в будь-який час. Учасник закупівлі підтверджує свою згоду на обробку персональних даних відповідно до положень Загального регламенту ЄС про захист даних (GDPR) та Закону України "Про захист персональних даних" № 2297-VI від 01.06.2010. Якщо за результатами перевірки виявлються підстави, які перешкоджають укладанню договору, GIZ залишає за собою право в таких випадках відмовитись від укладання договору.
4.4 | GIZ may check the creditworthiness of candidates/tenderers. | GIZ може перевірити кредитоспроможність кандидатів/учасників тендеру.
5 | Candidate/bidding consortium | Об'єднання учасників
| • Candidate/bidding consortium must designate a lead member and authorise this member to represent the consortium and receive payments for all members of the consortium in discharge of GIZ’s liability. A formal agreement to this effect must be signed by each member of the consortium and attached to the tender using the template supplied by GIZ. | • Об'єднання учасників має призначити головного члена та уповноважити цього члена представляти таке об'єднання та отримувати платежі за усіх членів об'єднання, звільняючи GIZ від відповідальності як є. Офіційна угода з цього приводу має бути підписана кожним членом об'єднання та додана до тендерної пропозиції з використанням шаблону, наданого GIZ.
6 | Subcontractors | Субпідрядники
| • If a tenderer intends to let a subcontractor implement some of the services, the nature and extent of these services must be stated when submitting the tender, and the subcontractor must be mentioned by name. | • Якщо учасник має намір доручити субпідряднику виконання деяких послуг, характер та обсяг цих послуг повинні бути зазначені під час подання тендерної пропозиції, а також вказане ім'я/назва субпідрядника.
7 | Criteria for awarding the contract and assessment procedure | Критерії укладання договору та процедура оцінки
| The criteria for awarding the contract and the assessment procedure are set forth in the tender documents. | Критерії укладання договору та процедура оцінки викладені в тендерній документації.
8 | Awarding of contract in lots | Укладання договору лотами
| • In cases where a contract is to be awarded in lots, tenders may be submitted for all or for individual lots; tenders that do not cover a complete lot will not be considered. | • У випадках, коли контракт укладається лотами, тендерні пропозиції можуть бути подані на всі лоти або на окремі лоти; тендерні пропозиції, що не охоплюють повний лот, не розглядатимуться.
| • The individual and overall prices of each lot are to be specified. | • Необхідно зазначати індивідуальну та загальну ціни кожного лота.
9 | Inaccurate statements and modification of tender documents | Неточні заяви та внесення змін до тендерної документації
| • Intentionally inaccurate statements in the contract award procedure and modification of tender documents can lead to exclusion from the contract award procedure. | • Навмисно неточні заяви в процедурі укладання контракту та внесення змін до тендерної документації можуть призвести до виключення з процедури укладання контракту.
10 | Mandatory accompanying documents and information; compulsory pricing information | Обов'язкові супровідні документи та інформація; обов'язкова інформація про ціни
| The tender must be drawn up in accordance with the Tender terms and conditions. | Пропозиція має бути складена відповідно до умов та положень тендеру.
| The tender should indicate for each item the manufacturer, the unit price and total price, the prices of individual potential lots, delivery dates in accordance with the Tender terms and conditions. A price must be indicated for each requested item. | У тендерній пропозиції для кожної позиції повинні бути вказані виробник, ціна за одиницю та загальна ціна, ціни окремих потенційних лотів, дати поставки відповідно до умов та положень тендеру. Ціна має бути вказана для кожної запитуваної позиції.
| The tender should additionally be accompanied by technical documentation, data sheets or other documents related to the products offered. | До тендерної пропозиції також слід додати технічну документацію, технічні паспорти або інші документи, що стосуються запропонованої продукції.
11 | General Purchase Conditions (Local) for supplying services, materials and equipment in Ukraine | Загальні умови закупівель (місцеві): на постачання послуг, матеріалів та обладнання в Україні
| The tender must observe the General Purchase Conditions (Local) of the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. These will become an integral part of the agreement if the contract is awarded. | Тендерна пропозиція повинна відповідати Загальним умовам закупівлі (місцевим) Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH. Вони стануть невід'ємною частиною угоди у разі укладення договору.
| The tenderer’s general terms and conditions of business and payment do not apply. | Загальні умови ведення бізнесу та оплати учасника тендеру не застосовуються.
12 | Storage and use of personal data | Зберігання та використання персональних даних
| GIZ stores and processes personal data in compliance with the document ‘Information on data processing in accordance with Article 13 of the EU General Data Protection Regulation (GDPR) (‘data protection information’). | GIZ зберігає та обробляє персональні дані відповідно до документа «Інформація про обробку даних відповідно до статті 13 Загального регламенту ЄС про захист даних (GDPR)» («інформація про захист даних»).
13 | Confidentiality | Конфіденційність
| In order to ensure that all interested companies/tenderers are treated equally, tenderers and any consultants working on their behalf are not permitted to obtain any additional or confidential information on the project for which services are being tendered or on the tendering procedure itself from GIZ or any members of its official bodies, or to make use of any such information. This prohibition does not include information that is available to the public or can be accessed by all interested companies/tenderers within the framework of this contract award procedure. | Для забезпечення рівного ставлення до всіх зацікавлених компаній/учасників тендеру, учасникам тендеру та будь-яким консультантам, які працюють від їхнього імені, заборонено отримувати будь-яку додаткову або конфіденційну інформацію про проект, на який надаються послуги, або про саму процедуру тендеру від GIZ або будь-яких членів його офіційних органів, а також використовувати будь-яку таку інформацію. Ця заборона не поширюється на інформацію, яка є доступною для громадськості або до якої можуть отримати доступ усі зацікавлені компанії/учасники тендеру в рамках цієї процедури укладання контракту.
| Interested companies/tenderers and any consultants working on their behalf are explicitly prohibited from discussing with GIZ, its staff members or members of its official bodies issues that are related to the project or the contract award procedure without first obtaining written permission from GIZ. | Зацікавленим компаніям/учасникам тендеру та будь-яким консультантам, що працюють від їхнього імені, прямо заборонено обговорювати з GIZ, його співробітниками або членами його офіційних органів питання, пов'язані з проектом або процедурою укладання контракту, без попереднього отримання письмового дозволу від GIZ.
14 | Assessment confirming compliance with embargoes and other trade restrictions currently in place | Оцінка, що підтверджує дотримання ембарго та інших чинних торговельних обмежень
| Before entering into any contract, GIZ reserves the right to ascertain the origin of the goods offered. This assessment will be conducted to ensure compliance with embargoes and other trade restrictions in place within the scope of GIZ’s due diligence. This is particularly true of the EU sanctions against Russia, Belarus, Crimea and the affected parts of Eastern Ukraine currently in place (primarily the EU Council Regulations No. 833/2014 and 765/2006). | Перед укладенням будь-якого договору GIZ залишає за собою право з'ясовувати походження запропонованих товарів. Ця оцінка буде проведена для забезпечення дотримання ембарго та інших торговельних обмежень, що діють у рамках належної перевірки GIZ. Це особливо стосується санкцій ЄС проти Росії, Білорусі, Криму та постраждалих районів східної України, що діють наразі (насамперед, Регламентів Ради ЄС № 833/2014 та 765/2006).
| By submitting their tender, the tenderer undertakes towards GIZ the responsibility that in the event of a probable award, the tenderer will provide all necessary support to enable GIZ to ensure compliance with the sanctions regime – this assurance is thus given prior to the award of any contract. This includes in particular the obligation, if so requested by GIZ, to complete a self-declaration to determine the origin of the goods offered and/or to provide GIZ with the required evidence of the origin of such goods. Should the tenderer fail to meet these obligations, or fail to do so within a reasonable period of time, this can result in their tender being excluded. | Подаючи свою тендерну пропозицію, учасник тендеру бере на себе перед GIZ відповідальність за те, що у разі ймовірного присудження контракту він надасть всю необхідну підтримку, щоб GIZ міг забезпечити дотримання режиму санкцій – ця гарантія надається до присудження будь-якого контракту. Це включає, зокрема, зобов'язання, на вимогу GIZ, заповнити самостійну декларацію для визначення походження запропонованих товарів та/або надати GIZ необхідні докази походження таких товарів. Якщо учасник тендеру не виконає ці зобов'язання або не зробить цього протягом розумного періоду часу, це може призвести до виключення його тендерної пропозиції.
| A contract can only be awarded on completion of this assessment of the origin of the goods offered. Should this check give grounds for concern or reveal facts that constitute a contractual impediment, GIZ shall inform the tenderer without delay. GIZ shall also reserve the right in such cases to award the contract to the next-ranked tenderer in the competitive tender procedure. | Договір може бути укладено лише після завершення цієї оцінки походження запропонованих товарів. Якщо ця перевірка дає підстави для занепокоєння або виявляє факти, що становлять договірну перешкоду, GIZ негайно повідомляє про це учасника тендеру. GIZ також залишає за собою право в таких випадках укласти контракт з учасником, який посів наступне місце в рейтингу в процедурі конкурентних торгів.
15 | No fee payment or cost reimbursement | Без сплати зборів або відшкодування витрат
| No fees will be paid or costs reimbursed for the preparation of requests to participate and tenders, or for the participation in presentations and inspections. | За підготовку заявок на участь та тендерних пропозицій, а також за участь у презентаціях та інспекціях, збори не сплачуються, а витрати не відшкодовуються.
16 | Other provisions | Інші положення
| Переможець тендеру має підписати та доставити оригінал Договору на вказану GIZ адресу протягом 5 календарних днів після отримання шаблону Договору для підписання на свою електронну пошту. В разі неотримання GIZ оригіналу підписаного договору у встановлені строки, GIZ залишає за собою право відмовитись від підписання такого договору та укласти такий Договір з наступним за рейтингом Учасником тендеру. | The winning tenderer must sign and deliver the original Contract to the address provided by GIZ within 5 calendar days of receiving the Contract template for signing via email. If GIZ does not receive the original signed contract within the specified time frame, GIZ reserves the right to refuse to sign such a contract and to conclude such a contract with the next ranked tenderer.
| Yours sincerely, | З повагою,
| Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ

## Annex 5 Specification
CONFIDENTIAL | [8 empty] | Cost Calculation Approach*
Лот № / Lot # | Позиція № / Position # | Item description | Назва товару | Technical Specification | Технічна Специфікація | Гарантія, міс. / Warranty, months | Одиниця виміру / Unit of Measurement (UoM) | Кількість / Quantity | Type of procedure | Source of price
1 | 1.1 | Frequency converter 1,5-1,8 kW | Перетворювач частоти 1,5-1,8 кВт | Power: 1.5 - 1.8 kW Output frequency range: 0 - 590 Hz Mounting: internal Housing protection level: not lower than IP20 Cooling: built-in ventilation Number of network phases: 3 Rated network voltage: 380...480 V +/-10% Rated network frequency: 50 Hz +4/-6% Maximum short-term phase asymmetry: 3% of rated voltage Maximum length of unshielded cable connection: not less than 300 m Maximum length of shielded cable connection: not less than 150 m Presence of built-in EMC filter: category C3 Presence of built-in choke in the DC link to reduce harmonics: THDi ≤48% at full load Service life of drive components – not less than 30,000 hours Efficiency: not less than 95% Discrete inputs/outputs: not less than 3/2 Analog inputs/outputs: not less than 2/1 Relay outputs: not less than 2 Interface: graphic display, fault log, RS485 port, USB port, cascade control Protection against: motor phase loss; motor short circuit; motor overheating; ground short circuit; internal overheating; current overload/underload, undervoltage/overvoltage. | Потужність: 1,5 - 1,8 кВт Діапазон вихідних частот: 0 - 590 Гц Монтаж: внутрішній Рівень захисту корпусу: не нижче ІР20 Охолодження: вбудованана вентиляція Кількість фаз мережі: 3 Номінальна напруга мережі: 380...480 В +/-10% Номінальна частота мережі: 50 Гц +4/-6% Максимальна короткочасна асиметрія фаз: 3% від номінальної напруги Максимальна довжина приєднання неекранованого кабелю: не менше 300 м Максимальна довжина приєднання екранованого кабелю: не менше 150 м Наявність вбудованого фільтра ЕМС: категорія С3 Наявність вбудованого дроселя в ланці постійного струму для зменшення гармонік: THDi ≤48% при повному навантаженні Термін служби компонентів приводу – не менше 30 000 годин ККД: не менше 95 % Дискретні входи/виходи: не менше 3/2 Аналогові входи/виходи: не менше 2/1 Релейні виходи: не менше 2 Інтерфейс: графічний дисплей, журнал аварій, порт RS485, порт USB, каскадне управління Захист від: обриву фаз двигуна; короткого замикання двигуна; перегріву двигуна; короткого замикання на землю; власного перегріву; перевантаження/недовантаження по струму, недонапруги/перенапруги. | 24 | pcs/шт. | 3 |  | Internet research** | Request for commercial offers
1 | 1.2 | Frequency converter 2,2 - 2,6 kW | Перетворювач частоти 2,2 - 2,6 кВт | Power: 2.2 - 2.6 kW Output frequency range: 0 - 590 Hz Mounting: internal Housing protection level: not lower than IP20 Cooling: built-in ventilation Number of network phases: 3 Rated network voltage: 380...480 V +/-10% Rated network frequency: 50 Hz +4/-6% Maximum short-term phase asymmetry: 3% of rated voltage Maximum length of unshielded cable connection: not less than 300 m Maximum length of shielded cable connection: not less than 150 m Presence of built-in EMC filter: category C3 Presence of built-in choke in the DC link to reduce harmonics: THDi ≤48% at full load Service life of drive components – not less than 30,000 hours Efficiency: not less than 95% Discrete inputs/outputs: not less than 3/2 Analog inputs/outputs: not less than 2/1 Relay outputs: not less than 2 Interface: graphic display, fault log, RS485 port, USB port, cascade control Protection against: motor phase loss; motor short circuit; motor overheating; ground short circuit; internal overheating; current overload/underload, undervoltage/overvoltage. | Потужність: 2,2 - 2,6 кВт Діапазон вихідних частот: 0 - 590 Гц Монтаж: внутрішній Рівень захисту корпусу: не нижче ІР20 Охолодження: вбудованана вентиляція Кількість фаз мережі: 3 Номінальна напруга мережі: 380...480 В +/-10% Номінальна частота мережі: 50 Гц +4/-6% Максимальна короткочасна асиметрія фаз: 3% від номінальної напруги Максимальна довжина приєднання неекранованого кабелю: не менше 300 м Максимальна довжина приєднання екранованого кабелю: не менше 150 м Наявність вбудованого фільтра ЕМС: категорія С3 Наявність вбудованого дроселя в ланці постійного струму для зменшення гармонік: THDi ≤48% при повному навантаженні Термін служби компонентів приводу – не менше 30 000 годин ККД: не менше 95 % Дискретні входи/виходи: не менше 3/2 Аналогові входи/виходи: не менше 2/1 Релейні виходи: не менше 2 Інтерфейс: графічний дисплей, журнал аварій, порт RS485, порт USB, каскадне управління Захист від: обриву фаз двигуна; короткого замикання двигуна; перегріву двигуна; короткого замикання на землю; власного перегріву; перевантаження/недовантаження по струму, недонапруги/перенапруги. | 24 | pcs/шт. | 3
1 | 1.3 | Frequency converter 3,0 - 3,5 kW | Перетворювач частоти 3,0 - 3,5 кВт | Power: 3.0 - 3.5 kW Output frequency range: 0 - 590 Hz Mounting: internal Housing protection level: not lower than IP20 Cooling: built-in ventilation Number of network phases: 3 Rated network voltage: 380...480 V +/-10% Rated network frequency: 50 Hz +4/-6% Maximum short-term phase asymmetry: 3% of rated voltage Maximum length of unshielded cable connection: not less than 300 m Maximum length of shielded cable connection: not less than 150 m Presence of built-in EMC filter: category C3 Presence of built-in choke in the DC link to reduce harmonics: THDi ≤48% at full load Service life of drive components – not less than 30,000 hours Efficiency: not less than 95% Discrete inputs/outputs: not less than 3/2 Analog inputs/outputs: not less than 2/1 Relay outputs: not less than 2 Interface: graphic display, fault log, RS485 port, USB port, cascade control Protection against: motor phase loss; motor short circuit; motor overheating; ground short circuit; internal overheating; current overload/underload, undervoltage/overvoltage. | Потужність: 3.0 - 3.5 кВт Діапазон вихідних частот: 0 - 590 Гц Монтаж: внутрішній Рівень захисту корпусу: не нижче ІР20 Охолодження: вбудованана вентиляція Кількість фаз мережі: 3 Номінальна напруга мережі: 380...480 В +/-10% Номінальна частота мережі: 50 Гц +4/-6% Максимальна короткочасна асиметрія фаз: 3% від номінальної напруги Максимальна довжина приєднання неекранованого кабелю: не менше 300 м Максимальна довжина приєднання екранованого кабелю: не менше 150 м Наявність вбудованого фільтра ЕМС: категорія С3 Наявність вбудованого дроселя в ланці постійного струму для зменшення гармонік: THDi ≤48% при повному навантаженні Термін служби компонентів приводу – не менше 30 000 годин ККД: не менше 95 % Дискретні входи/виходи: не менше 3/2 Аналогові входи/виходи: не менше 2/1 Релейні виходи: не менше 2 Інтерфейс: графічний дисплей, журнал аварій, порт RS485, порт USB, каскадне управління Захист від: обриву фаз двигуна; короткого замикання двигуна; перегріву двигуна; короткого замикання на землю; власного перегріву; перевантаження/недовантаження по струму, недонапруги/перенапруги. | 24 | pcs/шт. | 4
1 | 1.4 | Frequency converter 4,0 - 4,5 kW | Перетворювач частоти 4,0 - 4,5 кВт | Power: 4.0 - 4.5 kW Output frequency range: 0 - 590 Hz Mounting: internal Housing protection level: not lower than IP20 Cooling: built-in ventilation Number of network phases: 3 Rated network voltage: 380...480 V +/-10% Rated network frequency: 50 Hz +4/-6% Maximum short-term phase asymmetry: 3% of rated voltage Maximum length of unshielded cable connection: not less than 300 m Maximum length of shielded cable connection: not less than 150 m Presence of built-in EMC filter: category C3 Presence of built-in choke in the DC link to reduce harmonics: THDi ≤48% at full load Service life of drive components – not less than 30,000 hours Efficiency: not less than 95% Discrete inputs/outputs: not less than 3/2 Analog inputs/outputs: not less than 2/1 Relay outputs: not less than 2 Interface: graphic display, fault log, RS485 port, USB port, cascade control Protection against: motor phase loss; motor short circuit; motor overheating; ground short circuit; internal overheating; current overload/underload, undervoltage/overvoltage. | Потужність: 4.0 - 4.5 кВт Діапазон вихідних частот: 0 - 590 Гц Монтаж: внутрішній Рівень захисту корпусу: не нижче ІР20 Охолодження: вбудованана вентиляція Кількість фаз мережі: 3 Номінальна напруга мережі: 380...480 В +/-10% Номінальна частота мережі: 50 Гц +4/-6% Максимальна короткочасна асиметрія фаз: 3% від номінальної напруги Максимальна довжина приєднання неекранованого кабелю: не менше 300 м Максимальна довжина приєднання екранованого кабелю: не менше 150 м Наявність вбудованого фільтра ЕМС: категорія С3 Наявність вбудованого дроселя в ланці постійного струму для зменшення гармонік: THDi ≤48% при повному навантаженні Термін служби компонентів приводу – не менше 30 000 годин ККД: не менше 95 % Дискретні входи/виходи: не менше 3/2 Аналогові входи/виходи: не менше 2/1 Релейні виходи: не менше 2 Інтерфейс: графічний дисплей, журнал аварій, порт RS485, порт USB, каскадне управління Захист від: обриву фаз двигуна; короткого замикання двигуна; перегріву двигуна; короткого замикання на землю; власного перегріву; перевантаження/недовантаження по струму, недонапруги/перенапруги. | 24 | pcs/шт. | 8
1 | 1.5 | Frequency converter 5,5 - 6,0 kW | Перетворювач частоти 5,5 - 6,0 кВт | Power: 5.5 - 6.0 kW Output frequency range: 0 - 590 Hz Mounting: internal Housing protection level: not lower than IP20 Cooling: built-in ventilation Number of network phases: 3 Rated network voltage: 380...480 V +/-10% Rated network frequency: 50 Hz +4/-6% Maximum short-term phase asymmetry: 3% of rated voltage Maximum length of unshielded cable connection: not less than 300 m Maximum length of shielded cable connection: not less than 150 m Presence of built-in EMC filter: category C3 Presence of built-in choke in the DC link to reduce harmonics: THDi ≤48% at full load Service life of drive components – not less than 30,000 hours Efficiency: not less than 95% Discrete inputs/outputs: not less than 3/2 Analog inputs/outputs: not less than 2/1 Relay outputs: not less than 2 Interface: graphic display, fault log, RS485 port, USB port, cascade control Protection against: motor phase loss; motor short circuit; motor overheating; ground short circuit; internal overheating; current overload/underload, undervoltage/overvoltage. | Потужність: 5.5 - 6.0 кВт Діапазон вихідних частот: 0 - 590 Гц Монтаж: внутрішній Рівень захисту корпусу: не нижче ІР20 Охолодження: вбудованана вентиляція Кількість фаз мережі: 3 Номінальна напруга мережі: 380...480 В +/-10% Номінальна частота мережі: 50 Гц +4/-6% Максимальна короткочасна асиметрія фаз: 3% від номінальної напруги Максимальна довжина приєднання неекранованого кабелю: не менше 300 м Максимальна довжина приєднання екранованого кабелю: не менше 150 м Наявність вбудованого фільтра ЕМС: категорія С3 Наявність вбудованого дроселя в ланці постійного струму для зменшення гармонік: THDi ≤48% при повному навантаженні Термін служби компонентів приводу – не менше 30 000 годин ККД: не менше 95 % Дискретні входи/виходи: не менше 3/2 Аналогові входи/виходи: не менше 2/1 Релейні виходи: не менше 2 Інтерфейс: графічний дисплей, журнал аварій, порт RS485, порт USB, каскадне управління Захист від: обриву фаз двигуна; короткого замикання двигуна; перегріву двигуна; короткого замикання на землю; власного перегріву; перевантаження/недовантаження по струму, недонапруги/перенапруги. | 24 | pcs/шт. | 8
1 | 1.6 | Frequency converter 7,5 - 8,0 kW | Перетворювач частоти 7,5 - 8,0 кВт | Power: 7.5 - 8.0 kW Output frequency range: 0 - 590 Hz Mounting: internal Housing protection level: not lower than IP20 Cooling: built-in ventilation Number of network phases: 3 Rated network voltage: 380...480 V +/-10% Rated network frequency: 50 Hz +4/-6% Maximum short-term phase asymmetry: 3% of rated voltage Maximum length of unshielded cable connection: not less than 300 m Maximum length of shielded cable connection: not less than 150 m Presence of built-in EMC filter: category C3 Presence of built-in choke in the DC link to reduce harmonics: THDi ≤48% at full load Service life of drive components – not less than 30,000 hours Efficiency: not less than 95% Discrete inputs/outputs: not less than 3/2 Analog inputs/outputs: not less than 2/1 Relay outputs: not less than 2 Interface: graphic display, fault log, RS485 port, USB port, cascade control Protection against: motor phase loss; motor short circuit; motor overheating; ground short circuit; internal overheating; current overload/underload, undervoltage/overvoltage. | Потужність: 7.5 - 8.0 кВт Діапазон вихідних частот: 0 - 590 Гц Монтаж: внутрішній Рівень захисту корпусу: не нижче ІР20 Охолодження: вбудованана вентиляція Кількість фаз мережі: 3 Номінальна напруга мережі: 380...480 В +/-10% Номінальна частота мережі: 50 Гц +4/-6% Максимальна короткочасна асиметрія фаз: 3% від номінальної напруги Максимальна довжина приєднання неекранованого кабелю: не менше 300 м Максимальна довжина приєднання екранованого кабелю: не менше 150 м Наявність вбудованого фільтра ЕМС: категорія С3 Наявність вбудованого дроселя в ланці постійного струму для зменшення гармонік: THDi ≤48% при повному навантаженні Термін служби компонентів приводу – не менше 30 000 годин ККД: не менше 95 % Дискретні входи/виходи: не менше 3/2 Аналогові входи/виходи: не менше 2/1 Релейні виходи: не менше 2 Інтерфейс: графічний дисплей, журнал аварій, порт RS485, порт USB, каскадне управління Захист від: обриву фаз двигуна; короткого замикання двигуна; перегріву двигуна; короткого замикання на землю; власного перегріву; перевантаження/недовантаження по струму, недонапруги/перенапруги. | 24 | pcs/шт. | 12
1 | 1.7 | Frequency converter 11 - 12 kW | Перетворювач частоти 11 -12 кВт | Power: 11.0 - 12.0 kW Output frequency range: 0 - 590 Hz Mounting: internal Housing protection level: not lower than IP20 Cooling: built-in ventilation Number of network phases: 3 Rated network voltage: 380...480 V +/-10% Rated network frequency: 50 Hz +4/-6% Maximum short-term phase asymmetry: 3% of rated voltage Maximum length of unshielded cable connection: not less than 300 m Maximum length of shielded cable connection: not less than 150 m Presence of built-in EMC filter: category C3 Presence of built-in choke in the DC link to reduce harmonics: THDi ≤48% at full load Service life of drive components – not less than 30,000 hours Efficiency: not less than 95% Discrete inputs/outputs: not less than 3/2 Analog inputs/outputs: not less than 2/1 Relay outputs: not less than 2 Interface: graphic display, fault log, RS485 port, USB port, cascade control Protection against: motor phase loss; motor short circuit; motor overheating; ground short circuit; internal overheating; current overload/underload, undervoltage/overvoltage. | Потужність: 11.0 - 12.0 кВт Діапазон вихідних частот: 0 - 590 Гц Монтаж: внутрішній Рівень захисту корпусу: не нижче ІР20 Охолодження: вбудованана вентиляція Кількість фаз мережі: 3 Номінальна напруга мережі: 380...480 В +/-10% Номінальна частота мережі: 50 Гц +4/-6% Максимальна короткочасна асиметрія фаз: 3% від номінальної напруги Максимальна довжина приєднання неекранованого кабелю: не менше 300 м Максимальна довжина приєднання екранованого кабелю: не менше 150 м Наявність вбудованого фільтра ЕМС: категорія С3 Наявність вбудованого дроселя в ланці постійного струму для зменшення гармонік: THDi ≤48% при повному навантаженні Термін служби компонентів приводу – не менше 30 000 годин ККД: не менше 95 % Дискретні входи/виходи: не менше 3/2 Аналогові входи/виходи: не менше 2/1 Релейні виходи: не менше 2 Інтерфейс: графічний дисплей, журнал аварій, порт RS485, порт USB, каскадне управління Захист від: обриву фаз двигуна; короткого замикання двигуна; перегріву двигуна; короткого замикання на землю; власного перегріву; перевантаження/недовантаження по струму, недонапруги/перенапруги. | 24 | pcs/шт. | 5
1 | 1.8 | Frequency converter 15 - 16 kW | Перетворювач частоти 15 - 16 кВт | Power: 15.0 - 16.0 kW Output frequency range: 0 - 590 Hz Mounting: internal Housing protection level: not lower than IP20 Cooling: built-in ventilation Number of network phases: 3 Rated network voltage: 380...480 V +/-10% Rated network frequency: 50 Hz +4/-6% Maximum short-term phase asymmetry: 3% of rated voltage Maximum length of unshielded cable connection: not less than 300 m Maximum length of shielded cable connection: not less than 150 m Presence of built-in EMC filter: category C3 Presence of built-in choke in the DC link to reduce harmonics: THDi ≤48% at full load Service life of drive components – not less than 30,000 hours Efficiency: not less than 95% Discrete inputs/outputs: not less than 3/2 Analog inputs/outputs: not less than 2/1 Relay outputs: not less than 2 Interface: graphic display, fault log, RS485 port, USB port, cascade control Protection against: motor phase loss; motor short circuit; motor overheating; ground short circuit; internal overheating; current overload/underload, undervoltage/overvoltage. | Потужність: 15.0 - 16.0 кВт Діапазон вихідних частот: 0 - 590 Гц Монтаж: внутрішній Рівень захисту корпусу: не нижче ІР20 Охолодження: вбудованана вентиляція Кількість фаз мережі: 3 Номінальна напруга мережі: 380...480 В +/-10% Номінальна частота мережі: 50 Гц +4/-6% Максимальна короткочасна асиметрія фаз: 3% від номінальної напруги Максимальна довжина приєднання неекранованого кабелю: не менше 300 м Максимальна довжина приєднання екранованого кабелю: не менше 150 м Наявність вбудованого фільтра ЕМС: категорія С3 Наявність вбудованого дроселя в ланці постійного струму для зменшення гармонік: THDi ≤48% при повному навантаженні Термін служби компонентів приводу – не менше 30 000 годин ККД: не менше 95 % Дискретні входи/виходи: не менше 3/2 Аналогові входи/виходи: не менше 2/1 Релейні виходи: не менше 2 Інтерфейс: графічний дисплей, журнал аварій, порт RS485, порт USB, каскадне управління Захист від: обриву фаз двигуна; короткого замикання двигуна; перегріву двигуна; короткого замикання на землю; власного перегріву; перевантаження/недовантаження по струму, недонапруги/перенапруги. | 24 | pcs/шт. | 8
1 | 1.9 | Frequency converter 18 - 19 kW | Перетворювач частоти 18 - 19 кВт | Power: 18.0 - 19.0 kW Output frequency range: 0 - 590 Hz Mounting: internal Housing protection level: not lower than IP20 Cooling: built-in ventilation Number of network phases: 3 Rated network voltage: 380...480 V +/-10% Rated network frequency: 50 Hz +4/-6% Maximum short-term phase asymmetry: 3% of rated voltage Maximum length of unshielded cable connection: not less than 300 m Maximum length of shielded cable connection: not less than 150 m Presence of built-in EMC filter: category C3 Presence of built-in choke in the DC link to reduce harmonics: THDi ≤48% at full load Service life of drive components – not less than 30,000 hours Efficiency: not less than 95% Discrete inputs/outputs: not less than 3/2 Analog inputs/outputs: not less than 2/1 Relay outputs: not less than 2 Interface: graphic display, fault log, RS485 port, USB port, cascade control Protection against: motor phase loss; motor short circuit; motor overheating; ground short circuit; internal overheating; current overload/underload, undervoltage/overvoltage. | Потужність: 18.0 - 19.0 кВт Діапазон вихідних частот: 0 - 590 Гц Монтаж: внутрішній Рівень захисту корпусу: не нижче ІР20 Охолодження: вбудованана вентиляція Кількість фаз мережі: 3 Номінальна напруга мережі: 380...480 В +/-10% Номінальна частота мережі: 50 Гц +4/-6% Максимальна короткочасна асиметрія фаз: 3% від номінальної напруги Максимальна довжина приєднання неекранованого кабелю: не менше 300 м Максимальна довжина приєднання екранованого кабелю: не менше 150 м Наявність вбудованого фільтра ЕМС: категорія С3 Наявність вбудованого дроселя в ланці постійного струму для зменшення гармонік: THDi ≤48% при повному навантаженні Термін служби компонентів приводу – не менше 30 000 годин ККД: не менше 95 % Дискретні входи/виходи: не менше 3/2 Аналогові входи/виходи: не менше 2/1 Релейні виходи: не менше 2 Інтерфейс: графічний дисплей, журнал аварій, порт RS485, порт USB, каскадне управління Захист від: обриву фаз двигуна; короткого замикання двигуна; перегріву двигуна; короткого замикання на землю; власного перегріву; перевантаження/недовантаження по струму, недонапруги/перенапруги. | 24 | pcs/шт. | 2 | Direct award | market lowest | market lowest
1 | 1.10 | Frequency converter 22 - 23 kW | Перетворювач частоти 22 - 23 кВт | Power: 22.0 - 23.0 kW Output frequency range: 0 - 590 Hz Mounting: internal Housing protection level: not lower than IP20 Cooling: built-in ventilation Number of network phases: 3 Rated network voltage: 380...480 V +/-10% Rated network frequency: 50 Hz +4/-6% Maximum short-term phase asymmetry: 3% of rated voltage Maximum length of unshielded cable connection: not less than 300 m Maximum length of shielded cable connection: not less than 150 m Presence of built-in EMC filter: category C3 Presence of built-in choke in the DC link to reduce harmonics: THDi ≤48% at full load Service life of drive components – not less than 30,000 hours Efficiency: not less than 95% Discrete inputs/outputs: not less than 3/2 Analog inputs/outputs: not less than 2/1 Relay outputs: not less than 2 Interface: graphic display, fault log, RS485 port, USB port, cascade control Protection against: motor phase loss; motor short circuit; motor overheating; ground short circuit; internal overheating; current overload/underload, undervoltage/overvoltage. | Потужність: 22.0 - 23.0 кВт Діапазон вихідних частот: 0 - 590 Гц Монтаж: внутрішній Рівень захисту корпусу: не нижче ІР20 Охолодження: вбудованана вентиляція Кількість фаз мережі: 3 Номінальна напруга мережі: 380...480 В +/-10% Номінальна частота мережі: 50 Гц +4/-6% Максимальна короткочасна асиметрія фаз: 3% від номінальної напруги Максимальна довжина приєднання неекранованого кабелю: не менше 300 м Максимальна довжина приєднання екранованого кабелю: не менше 150 м Наявність вбудованого фільтра ЕМС: категорія С3 Наявність вбудованого дроселя в ланці постійного струму для зменшення гармонік: THDi ≤48% при повному навантаженні Термін служби компонентів приводу – не менше 30 000 годин ККД: не менше 95 % Дискретні входи/виходи: не менше 3/2 Аналогові входи/виходи: не менше 2/1 Релейні виходи: не менше 2 Інтерфейс: графічний дисплей, журнал аварій, порт RS485, порт USB, каскадне управління Захист від: обриву фаз двигуна; короткого замикання двигуна; перегріву двигуна; короткого замикання на землю; власного перегріву; перевантаження/недовантаження по струму, недонапруги/перенапруги. | 24 | pcs/шт. | 3 | Negotiated award with a competitive tender | market average | market average
1 | 1.11 | Frequency converter 30 - 32 kW | Перетворювач частоти 30 - 32 кВт | Power: 30.0 - 32.0 kW Output frequency range: 0 - 590 Hz Mounting: internal Housing protection level: not lower than IP20 Cooling: built-in ventilation Number of network phases: 3 Rated network voltage: 380...480 V +/-10% Rated network frequency: 50 Hz +4/-6% Maximum short-term phase asymmetry: 3% of rated voltage Maximum length of unshielded cable connection: not less than 300 m Maximum length of shielded cable connection: not less than 150 m Presence of built-in EMC filter: category C3 Presence of built-in choke in the DC link to reduce harmonics: THDi ≤48% at full load Service life of drive components – not less than 30,000 hours Efficiency: not less than 95% Discrete inputs/outputs: not less than 3/2 Analog inputs/outputs: not less than 2/1 Relay outputs: not less than 2 Interface: graphic display, fault log, RS485 port, USB port, cascade control Protection against: motor phase loss; motor short circuit; motor overheating; ground short circuit; internal overheating; current overload/underload, undervoltage/overvoltage. | Потужність: 30.0 - 32.0 кВт Діапазон вихідних частот: 0 - 590 Гц Монтаж: внутрішній Рівень захисту корпусу: не нижче ІР20 Охолодження: вбудованана вентиляція Кількість фаз мережі: 3 Номінальна напруга мережі: 380...480 В +/-10% Номінальна частота мережі: 50 Гц +4/-6% Максимальна короткочасна асиметрія фаз: 3% від номінальної напруги Максимальна довжина приєднання неекранованого кабелю: не менше 300 м Максимальна довжина приєднання екранованого кабелю: не менше 150 м Наявність вбудованого фільтра ЕМС: категорія С3 Наявність вбудованого дроселя в ланці постійного струму для зменшення гармонік: THDi ≤48% при повному навантаженні Термін служби компонентів приводу – не менше 30 000 годин ККД: не менше 95 % Дискретні входи/виходи: не менше 3/2 Аналогові входи/виходи: не менше 2/1 Релейні виходи: не менше 2 Інтерфейс: графічний дисплей, журнал аварій, порт RS485, порт USB, каскадне управління Захист від: обриву фаз двигуна; короткого замикання двигуна; перегріву двигуна; короткого замикання на землю; власного перегріву; перевантаження/недовантаження по струму, недонапруги/перенапруги. | 24 | pcs/шт. | 1 | Negotiated award without a competitive tender | market average | highest market price
1 | 1.12 | Frequency converter 37 - 39 kW | Перетворювач частоти 37 - 39 кВт | Power: 37.0 - 39.0 kW Output frequency range: 0 - 590 Hz Mounting: internal Housing protection level: not lower than IP20 Cooling: built-in ventilation Number of network phases: 3 Rated network voltage: 380...480 V +/-10% Rated network frequency: 50 Hz +4/-6% Maximum short-term phase asymmetry: 3% of rated voltage Maximum length of unshielded cable connection: not less than 300 m Maximum length of shielded cable connection: not less than 150 m Presence of built-in EMC filter: category C3 Presence of built-in choke in the DC link to reduce harmonics: THDi ≤48% at full load Service life of drive components – not less than 30,000 hours Efficiency: not less than 95% Discrete inputs/outputs: not less than 3/2 Analog inputs/outputs: not less than 2/1 Relay outputs: not less than 2 Interface: graphic display, fault log, RS485 port, USB port, cascade control Protection against: motor phase loss; motor short circuit; motor overheating; ground short circuit; internal overheating; current overload/underload, undervoltage/overvoltage. | Потужність: 37.0 - 39.0 кВт Діапазон вихідних частот: 0 - 590 Гц Монтаж: внутрішній Рівень захисту корпусу: не нижче ІР20 Охолодження: вбудованана вентиляція Кількість фаз мережі: 3 Номінальна напруга мережі: 380...480 В +/-10% Номінальна частота мережі: 50 Гц +4/-6% Максимальна короткочасна асиметрія фаз: 3% від номінальної напруги Максимальна довжина приєднання неекранованого кабелю: не менше 300 м Максимальна довжина приєднання екранованого кабелю: не менше 150 м Наявність вбудованого фільтра ЕМС: категорія С3 Наявність вбудованого дроселя в ланці постійного струму для зменшення гармонік: THDi ≤48% при повному навантаженні Термін служби компонентів приводу – не менше 30 000 годин ККД: не менше 95 % Дискретні входи/виходи: не менше 3/2 Аналогові входи/виходи: не менше 2/1 Релейні виходи: не менше 2 Інтерфейс: графічний дисплей, журнал аварій, порт RS485, порт USB, каскадне управління Захист від: обриву фаз двигуна; короткого замикання двигуна; перегріву двигуна; короткого замикання на землю; власного перегріву; перевантаження/недовантаження по струму, недонапруги/перенапруги. | 24 | pcs/шт. | 1 | Public invitation to tender (Open procedure) | market average | market average
1 | 1.13 | Frequency converter 55 - 60 kW | Перетворювач частоти 55 - 60 кВт | Power: 55.0 - 60.0 kW Output frequency range: 0 - 590 Hz Mounting: internal Housing protection level: not lower than IP20 Cooling: built-in ventilation Number of network phases: 3 Rated network voltage: 380...480 V +/-10% Rated network frequency: 50 Hz +4/-6% Maximum short-term phase asymmetry: 3% of rated voltage Maximum length of unshielded cable connection: not less than 300 m Maximum length of shielded cable connection: not less than 150 m Presence of built-in EMC filter: category C3 Presence of built-in choke in the DC link to reduce harmonics: THDi ≤48% at full load Service life of drive components – not less than 30,000 hours Efficiency: not less than 95% Discrete inputs/outputs: not less than 3/2 Analog inputs/outputs: not less than 2/1 Relay outputs: not less than 2 Interface: graphic display, fault log, RS485 port, USB port, cascade control Protection against: motor phase loss; motor short circuit; motor overheating; ground short circuit; internal overheating; current overload/underload, undervoltage/overvoltage. | Потужність: 55.0 - 60.0 кВт Діапазон вихідних частот: 0 - 590 Гц Монтаж: внутрішній Рівень захисту корпусу: не нижче ІР20 Охолодження: вбудованана вентиляція Кількість фаз мережі: 3 Номінальна напруга мережі: 380...480 В +/-10% Номінальна частота мережі: 50 Гц +4/-6% Максимальна короткочасна асиметрія фаз: 3% від номінальної напруги Максимальна довжина приєднання неекранованого кабелю: не менше 300 м Максимальна довжина приєднання екранованого кабелю: не менше 150 м Наявність вбудованого фільтра ЕМС: категорія С3 Наявність вбудованого дроселя в ланці постійного струму для зменшення гармонік: THDi ≤48% при повному навантаженні Термін служби компонентів приводу – не менше 30 000 годин ККД: не менше 95 % Дискретні входи/виходи: не менше 3/2 Аналогові входи/виходи: не менше 2/1 Релейні виходи: не менше 2 Інтерфейс: графічний дисплей, журнал аварій, порт RS485, порт USB, каскадне управління Захист від: обриву фаз двигуна; короткого замикання двигуна; перегріву двигуна; короткого замикання на землю; власного перегріву; перевантаження/недовантаження по струму, недонапруги/перенапруги. | 24 | pcs/шт. | 1
1 | 1.14 | Frequency converter 75 - 80 kW | Перетворювач частоти 75 - 80 кВт | Power: 75.0 - 80.0 kW Output frequency range: 0 - 590 Hz Mounting: internal Housing protection level: not lower than IP20 Cooling: built-in ventilation Number of network phases: 3 Rated network voltage: 380...480 V +/-10% Rated network frequency: 50 Hz +4/-6% Maximum short-term phase asymmetry: 3% of rated voltage Maximum length of unshielded cable connection: not less than 300 m Maximum length of shielded cable connection: not less than 150 m Presence of built-in EMC filter: category C3 Presence of built-in choke in the DC link to reduce harmonics: THDi ≤48% at full load Service life of drive components – not less than 30,000 hours Efficiency: not less than 95% Discrete inputs/outputs: not less than 3/2 Analog inputs/outputs: not less than 2/1 Relay outputs: not less than 2 Interface: graphic display, fault log, RS485 port, USB port, cascade control Protection against: motor phase loss; motor short circuit; motor overheating; ground short circuit; internal overheating; current overload/underload, undervoltage/overvoltage. | Потужність: 75.0 - 80.0 кВт Діапазон вихідних частот: 0 - 590 Гц Монтаж: внутрішній Рівень захисту корпусу: не нижче ІР20 Охолодження: вбудованана вентиляція Кількість фаз мережі: 3 Номінальна напруга мережі: 380...480 В +/-10% Номінальна частота мережі: 50 Гц +4/-6% Максимальна короткочасна асиметрія фаз: 3% від номінальної напруги Максимальна довжина приєднання неекранованого кабелю: не менше 300 м Максимальна довжина приєднання екранованого кабелю: не менше 150 м Наявність вбудованого фільтра ЕМС: категорія С3 Наявність вбудованого дроселя в ланці постійного струму для зменшення гармонік: THDi ≤48% при повному навантаженні Термін служби компонентів приводу – не менше 30 000 годин ККД: не менше 95 % Дискретні входи/виходи: не менше 3/2 Аналогові входи/виходи: не менше 2/1 Релейні виходи: не менше 2 Інтерфейс: графічний дисплей, журнал аварій, порт RS485, порт USB, каскадне управління Захист від: обриву фаз двигуна; короткого замикання двигуна; перегріву двигуна; короткого замикання на землю; власного перегріву; перевантаження/недовантаження по струму, недонапруги/перенапруги. | 24 | pcs/шт. | 3 | * Deviations from such approach are to be justified and documented. ** When internet sources are used for the purposes of determining estimated cost, the prices are to be taken "as it is" without need to deduct or add VAT.
1 | 1.15 | Frequency converter 90 - 95 kW | Перетворювач частоти 90 - 95 кВт | Power: 90.0 - 95.0 kW Output frequency range: 0 - 590 Hz Mounting: internal Housing protection level: not lower than IP20 Cooling: built-in ventilation Number of network phases: 3 Rated network voltage: 380...480 V +/-10% Rated network frequency: 50 Hz +4/-6% Maximum short-term phase asymmetry: 3% of rated voltage Maximum length of unshielded cable connection: not less than 300 m Maximum length of shielded cable connection: not less than 150 m Presence of built-in EMC filter: category C3 Presence of built-in choke in the DC link to reduce harmonics: THDi ≤48% at full load Service life of drive components – not less than 30,000 hours Efficiency: not less than 95% Discrete inputs/outputs: not less than 3/2 Analog inputs/outputs: not less than 2/1 Relay outputs: not less than 2 Interface: graphic display, fault log, RS485 port, USB port, cascade control Protection against: motor phase loss; motor short circuit; motor overheating; ground short circuit; internal overheating; current overload/underload, undervoltage/overvoltage. | Потужність: 90.0 - 95.0 кВт Діапазон вихідних частот: 0 - 590 Гц Монтаж: внутрішній Рівень захисту корпусу: не нижче ІР20 Охолодження: вбудованана вентиляція Кількість фаз мережі: 3 Номінальна напруга мережі: 380...480 В +/-10% Номінальна частота мережі: 50 Гц +4/-6% Максимальна короткочасна асиметрія фаз: 3% від номінальної напруги Максимальна довжина приєднання неекранованого кабелю: не менше 300 м Максимальна довжина приєднання екранованого кабелю: не менше 150 м Наявність вбудованого фільтра ЕМС: категорія С3 Наявність вбудованого дроселя в ланці постійного струму для зменшення гармонік: THDi ≤48% при повному навантаженні Термін служби компонентів приводу – не менше 30 000 годин ККД: не менше 95 % Дискретні входи/виходи: не менше 3/2 Аналогові входи/виходи: не менше 2/1 Релейні виходи: не менше 2 Інтерфейс: графічний дисплей, журнал аварій, порт RS485, порт USB, каскадне управління Захист від: обриву фаз двигуна; короткого замикання двигуна; перегріву двигуна; короткого замикання на землю; власного перегріву; перевантаження/недовантаження по струму, недонапруги/перенапруги. | 24 | pcs/шт. | 3
1 | 1.16 | Frequency converter 132 - 137 kW | Перетворювач частоти 132 - 137 кВт | Power: 132.0 - 137.0 kW Output frequency range: 0 - 590 Hz Mounting: internal Housing protection level: not lower than IP20 Cooling: built-in ventilation Number of network phases: 3 Rated network voltage: 380...480 V +/-10% Rated network frequency: 50 Hz +4/-6% Maximum short-term phase asymmetry: 3% of rated voltage Maximum length of unshielded cable connection: not less than 300 m Maximum length of shielded cable connection: not less than 150 m Presence of built-in EMC filter: category C3 Presence of built-in choke in the DC link to reduce harmonics: THDi ≤48% at full load Service life of drive components – not less than 30,000 hours Efficiency: not less than 95% Discrete inputs/outputs: not less than 3/2 Analog inputs/outputs: not less than 2/1 Relay outputs: not less than 2 Interface: graphic display, fault log, RS485 port, USB port, cascade control Protection against: motor phase loss; motor short circuit; motor overheating; ground short circuit; internal overheating; current overload/underload, undervoltage/overvoltage. | Потужність: 132.0 - 137.0 кВт Діапазон вихідних частот: 0 - 590 Гц Монтаж: внутрішній Рівень захисту корпусу: не нижче ІР20 Охолодження: вбудованана вентиляція Кількість фаз мережі: 3 Номінальна напруга мережі: 380...480 В +/-10% Номінальна частота мережі: 50 Гц +4/-6% Максимальна короткочасна асиметрія фаз: 3% від номінальної напруги Максимальна довжина приєднання неекранованого кабелю: не менше 300 м Максимальна довжина приєднання екранованого кабелю: не менше 150 м Наявність вбудованого фільтра ЕМС: категорія С3 Наявність вбудованого дроселя в ланці постійного струму для зменшення гармонік: THDi ≤48% при повному навантаженні Термін служби компонентів приводу – не менше 30 000 годин ККД: не менше 95 % Дискретні входи/виходи: не менше 3/2 Аналогові входи/виходи: не менше 2/1 Релейні виходи: не менше 2 Інтерфейс: графічний дисплей, журнал аварій, порт RS485, порт USB, каскадне управління Захист від: обриву фаз двигуна; короткого замикання двигуна; перегріву двигуна; короткого замикання на землю; власного перегріву; перевантаження/недовантаження по струму, недонапруги/перенапруги. | 24 | pcs/шт. | 1
1 | 1.17 | Frequency converter 150 - 160 kW | Перетворювач частоти 150 - 160 кВт | Power: 150.0 - 160.0 kW Output frequency range: 0 - 590 Hz Mounting: internal Housing protection level: not lower than IP20 Cooling: built-in ventilation Number of network phases: 3 Rated network voltage: 380...480 V +/-10% Rated network frequency: 50 Hz +4/-6% Maximum short-term phase asymmetry: 3% of rated voltage Maximum length of unshielded cable connection: not less than 300 m Maximum length of shielded cable connection: not less than 150 m Presence of built-in EMC filter: category C3 Presence of built-in choke in the DC link to reduce harmonics: THDi ≤48% at full load Service life of drive components – not less than 30,000 hours Efficiency: not less than 95% Discrete inputs/outputs: not less than 3/2 Analog inputs/outputs: not less than 2/1 Relay outputs: not less than 2 Interface: graphic display, fault log, RS485 port, USB port, cascade control Protection against: motor phase loss; motor short circuit; motor overheating; ground short circuit; internal overheating; current overload/underload, undervoltage/overvoltage. | Потужність: 150.0 - 160.0 кВт Діапазон вихідних частот: 0 - 590 Гц Монтаж: внутрішній Рівень захисту корпусу: не нижче ІР20 Охолодження: вбудованана вентиляція Кількість фаз мережі: 3 Номінальна напруга мережі: 380...480 В +/-10% Номінальна частота мережі: 50 Гц +4/-6% Максимальна короткочасна асиметрія фаз: 3% від номінальної напруги Максимальна довжина приєднання неекранованого кабелю: не менше 300 м Максимальна довжина приєднання екранованого кабелю: не менше 150 м Наявність вбудованого фільтра ЕМС: категорія С3 Наявність вбудованого дроселя в ланці постійного струму для зменшення гармонік: THDi ≤48% при повному навантаженні Термін служби компонентів приводу – не менше 30 000 годин ККД: не менше 95 % Дискретні входи/виходи: не менше 3/2 Аналогові входи/виходи: не менше 2/1 Релейні виходи: не менше 2 Інтерфейс: графічний дисплей, журнал аварій, порт RS485, порт USB, каскадне управління Захист від: обриву фаз двигуна; короткого замикання двигуна; перегріву двигуна; короткого замикання на землю; власного перегріву; перевантаження/недовантаження по струму, недонапруги/перенапруги. | 24 | pcs/шт. | 1
1 | 1.18 | Frequency converter 250-255 kW | Перетворювач частоти 250-255 кВт | Power: 250.0 - 255.0 kW Output frequency range: 0 - 590 Hz Mounting: internal Housing protection level: not lower than IP20 Cooling: built-in ventilation Number of network phases: 3 Rated network voltage: 380...480 V +/-10% Rated network frequency: 50 Hz +4/-6% Maximum short-term phase asymmetry: 3% of rated voltage Maximum length of unshielded cable connection: not less than 300 m Maximum length of shielded cable connection: not less than 150 m Presence of built-in EMC filter: category C3 Presence of built-in choke in the DC link to reduce harmonics: THDi ≤48% at full load Service life of drive components – not less than 30,000 hours Efficiency: not less than 95% Discrete inputs/outputs: not less than 3/2 Analog inputs/outputs: not less than 2/1 Relay outputs: not less than 2 Interface: graphic display, fault log, RS485 port, USB port, cascade control Protection against: motor phase loss; motor short circuit; motor overheating; ground short circuit; internal overheating; current overload/underload, undervoltage/overvoltage. | Потужність: 250.0 - 255.0 кВт Діапазон вихідних частот: 0 - 590 Гц Монтаж: внутрішній Рівень захисту корпусу: не нижче ІР20 Охолодження: вбудованана вентиляція Кількість фаз мережі: 3 Номінальна напруга мережі: 380...480 В +/-10% Номінальна частота мережі: 50 Гц +4/-6% Максимальна короткочасна асиметрія фаз: 3% від номінальної напруги Максимальна довжина приєднання неекранованого кабелю: не менше 300 м Максимальна довжина приєднання екранованого кабелю: не менше 150 м Наявність вбудованого фільтра ЕМС: категорія С3 Наявність вбудованого дроселя в ланці постійного струму для зменшення гармонік: THDi ≤48% при повному навантаженні Термін служби компонентів приводу – не менше 30 000 годин ККД: не менше 95 % Дискретні входи/виходи: не менше 3/2 Аналогові входи/виходи: не менше 2/1 Релейні виходи: не менше 2 Інтерфейс: графічний дисплей, журнал аварій, порт RS485, порт USB, каскадне управління Захист від: обриву фаз двигуна; короткого замикання двигуна; перегріву двигуна; короткого замикання на землю; власного перегріву; перевантаження/недовантаження по струму, недонапруги/перенапруги. | 24 | pcs/шт. | 1

## Annex 6 FINANCIAL BID
CONFIDENTIAL | [6 empty] | Додаток 6/ Annex 6
| Комерційна пропозиція до тендеру № |  | 7000018809
/Commercial bid for Tender
Всі учасники тендеру мають представити свої пропозиції на фірмовому бланку компанії (за відсутності бланку - вказати реквізити компанії) з підписом та мокрою печаткою (якщо печатка використовується) за наступною формою./ All Tenderers should provide their tenders on the company's letterhead (if letterhead is absent - indicate company's details) with signature and wet stamp (if used) in accordance with the following template. Будь ласка, зверніть Вашу увагу на умови нижче. / Please pay attention to the conditions below.
!!! Учасник заповнює виключно поля, виділені блакитним кольором. Будь-які інші зміни не допускаються / The Tenderer fills in only the fields highlighted in blue. Any other changes are not allowed.
№ п/п | Назва товару | Goods description | Пропозиція учасника (Учасник зазначає назву товару, модель що в подальшому буде зазначена в Договорі). | Tenderer offer (The Tenderer indicate the name of the product,model which will be specified in the Contract) | Одиниця виміру / Unit of measurment | Кількість/ Quantity | Ціна, Грн. Price UAH | Сума, Грн. Amount, UAH
Lot 1/ Лот 1
1.1 | Перетворювач частоти 1,5-1,8 кВт | Frequency converter 1,5-1,8 kW |  |  | pcs/шт. | 3 |  | 0
1.2 | Перетворювач частоти 2,2 - 2,6 кВт | Frequency converter 2,2 - 2,6 kW |  |  | pcs/шт. | 3 |  | 0
1.3 | Перетворювач частоти 3,0 - 3,5 кВт | Frequency converter 3,0 - 3,5 kW |  |  | pcs/шт. | 4 |  | 0
1.4 | Перетворювач частоти 4,0 - 4,5 кВт | Frequency converter 4,0 - 4,5 kW |  |  | pcs/шт. | 8 |  | 0
1.5 | Перетворювач частоти 5,5 - 6,0 кВт | Frequency converter 5,5 - 6,0 kW |  |  | pcs/шт. | 8 |  | 0
1.6 | Перетворювач частоти 7,5 - 8,0 кВт | Frequency converter 7,5 - 8,0 kW |  |  | pcs/шт. | 12 |  | 0
1.7 | Перетворювач частоти 11 -12 кВт | Frequency converter 11 - 12 kW |  |  | pcs/шт. | 5 |  | 0
1.8 | Перетворювач частоти 15 - 16 кВт | Frequency converter 15 - 16 kW |  |  | pcs/шт. | 8 |  | 0
1.9 | Перетворювач частоти 18 - 19 кВт | Frequency converter 18 - 19 kW |  |  | pcs/шт. | 2 |  | 0
1.10 | Перетворювач частоти 22 - 23 кВт | Frequency converter 22 - 23 kW |  |  | pcs/шт. | 3 |  | 0
1.11 | Перетворювач частоти 30 - 32 кВт | Frequency converter 30 - 32 kW |  |  | pcs/шт. | 1 |  | 0
1.12 | Перетворювач частоти 37 - 39 кВт | Frequency converter 37 - 39 kW |  |  | pcs/шт. | 1 |  | 0
1.13 | Перетворювач частоти 55 - 60 кВт | Frequency converter 55 - 60 kW |  |  | pcs/шт. | 1 |  | 0
1.14 | Перетворювач частоти 75 - 80 кВт | Frequency converter 75 - 80 kW |  |  | pcs/шт. | 3 |  | 0
1.15 | Перетворювач частоти 90 - 95 кВт | Frequency converter 90 - 95 kW |  |  | pcs/шт. | 3 |  | 0
1.16 | Перетворювач частоти 132 - 137 кВт | Frequency converter 132 - 137 kW |  |  | pcs/шт. | 1 |  | 0
1.17 | Перетворювач частоти 150 - 160 кВт | Frequency converter 150 - 160 kW |  |  | pcs/шт. | 1 |  | 0
1.18 | Перетворювач частоти 250-255 кВт | Frequency converter 250-255 kW |  |  | pcs/шт. | 1 |  | 0
Всього до сплати Лот 1 /Amount to pay Lot 1 | [7 empty] | 0
*ціна за одиницю товару зазначається до другої цифри після коми / * prices per unit of the Goods are indicated with 2 digits after comma
The price must include all applicable charges, to be paid, including excluding VAT / Ціна повинна включати всі відповідні збори, що підлягають сплаті, без ПДВ
Пропозиція дійсна до / Tender valid till |  |  | 2026-09-27
Умови оплати / Payment conditions |  | 100% | післяоплата / post-payment;
Строки оплати / Payment terms |  | 15 | робочих днів з дати підписання видаткової накладної / working days from signing date of delivery note
Загальні умови/ General conditions:
1 | Усі ціни включають усі відповідні збори та витрати, які повинен сплатити Постачальник, включаючи, але не обмежуючись, ціну Товару, упаковку Товару, доставку Товару до зазначених адрес, розвантаження Товару на місця встановлення Товару. Тара та упаковка повинна відповідати вимогам встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки)/зберігання (дерев'яні стійки, піддони), металеві захисні конструкції тощо. |  |  | All prices include all applicable charges and expenses to be paid by a Supplier (that includes, but is not limited to: price of Goods, delivery of the Goods to required adresses, unloading of the Goods to the of installation of the Goods. Packaging must meet the requirements imposed on this type of goods and protect it from damage or involvement during transportation (delivery) / storage (wooden stilts, pallets, foil wrapping etc), metal protective structures, etc.
2 | У випадку дострокової поставки товарів, переможець тендеру зобов'язаний узгодити дострокову поставку надсилаючи електронний лист контактній особі отримувача та копію відповідальним співробітникам GIZ. Електронний лист повинен містити інформацію про дату та очікуваний час доставки, перелік товарів та назву сервісної компанії для доставки. |  |  | In the case of early delivery of goods, the tender winner is obliged to agree on early delivery by sending an email to the recipient's contact person and a copy to the responsible GIZ employees. The email must contain information about the date and expected time of delivery, a list of goods, and the name of the service company for delivery.
3 | Переможець тендеру буде зобовязаний письмово повідомити про доставку за 2 робочі дні, надсилаючи електронний лист контактній особі отримувача та копію відповідальним співробітникам GIZ. Електронний лист повинен містити інформацію про дату та очікуваний час доставки, перелік товарів та назву сервісної компанії для доставки. |  |  | The tender winner shall notify delivery by sending an email to the contact person copying GIZ staff 2 business days in advance. The email should contain information about the date and expected time of delivery, a list of goods and the name of freight company.
4 | GIZ залишає за собою право запитувати додаткову інформацію у учасника тендеру на будь-якому етапі процедури проведення тендеру щодо перевірки статусу учасника/товару по відношенню до санкційних списків або обмежень, які можуть до нього застосовуватися. У випадку виявлення відповідних обмежень, GIZ залишає за собою право відхилити пропозицію Учасника. Договір може бути укладений лише після завершення санкційної перевірки. GIZ має право запитувати додаткову інформацію щодо санкційної перевірки. Учасник закупівлі/ Виконавець повинен: • не перебувати у санкційних списках України, ЄС, ООН; • не мати кінцевих бенефіціарів/ учасників які перебувають у санкційних списках України, ЄС, ООН; • не перебувати в процесі припинення; • не бути зареєстрованим на непідконтрольних територіях України; • не мати кінцевого бенефіціарного власника, учасника або учасника (акціонера), частка якого у статутному капіталі становить 10 і більше відсотків, яким є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, крім тих, які проживають на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран. GIZ залишає за собою право перевірити інформацію в будь-який час. Учасник закупівлі підтверджує свою згоду на обробку персональних даних відповідно до положень Загального регламенту ЄС про захист даних (GDPR) та Закону України "Про захист персональних даних" № 2297-VI від 01.06.2010. Якщо за результатами перевірки виявлються підстави, які перешкоджають укладанню договору, GIZ залишає за собою право в таких випадках відмовитись від укладання Договору. |  |  | GIZ reserves the right to request additional information conserning the Tender/goods at any stage of the tender procedure with objective of the verification of the Tenderer’s status as for the applicable sanction lists and measures. In case of relevant restrictions, GIZ reserves the right to reject the tenderer The contract can only be concluded after the sanctions check has been completed. GIZ has the right to request additional information regarding the sanctions check. The Tenderer / Contractor must: • not be on the sanctions list of Ukraine, the EU, the UN; • ensure that the final beneficiaries/participants are not on the sanctions list of Ukraine, the EU, the UN; • not be in the process of termination; • not be registered on temporary occupied territories of Ukraine; • not have the ultimate beneficial owner, member or participant (shareholder), having a share in the authorized capital of 10 percent or more, which is the Russian Federation, the Republic of Belarus, the Islamic Republic of Iran, a citizen of the Russian Federation, the Republic of Belarus, the Islamic Republic of Iran except for those who live on the territory of Ukraine on legal grounds, or a legal entity created and registered in accordance with the legislation of the Russian Federation, the Republic of Belarus, the Islamic Republic of Iran. GIZ reserves the right to verify the information at any time. The tenderer confirms that he agrees to the processing of personal data in accordance with the provisions of the EU General Data Protection Regulation (GDPR) and the Law of Ukraine ""On the Protection of Personal Data"" No. 2297-VI dated 01.06.2010. If the results of verification reveal grounds that prevent the conclusion of the contract, GIZ reserves the right to refuse to conclude the contract in such cases.
5 | Проект Договору на закупівлю Товару у розділі "Умови закупівель Товару": https://www.giz.de/en/regions/europe/ukraine/tenders |  |  | Draft of the Contract for the purchase of Goods in para "Terms of purchase of goods": https://www.giz.de/en/regions/europe/ukraine/tenders
6 | До укладання будь-якого договору, GIZ зберігає право перевірити походження запропонованого товару. Ця перевірка проводитиметься з метою забезпечення дотримання діючих ембарго та інших торгових обмежень у рамках комплексної юридичної експертизи GIZ. Це стосується, зокрема, чинних санкцій ЄС проти Російської Федерації, Республіки Білорусь, Криму та окупованих районів на Сході України4 (насамперед – Постанови Ради (ЄС) № 833/2014 та 765/2006). Подаючи свою пропозицію, учасник тендеру (у разі перемоги) зобов'язується надавати усю необхідну підтримку GIZ при перевірці дотримання санкційного режиму (до укладання будь-якого договору). Зокрема, ця норма передбачає зобов'язання на вимогу GIZ заповнити «Самодекларацію щодо визначення походження пропонованих товарів» та/або надати необхідні GIZ документи про походження товару. Якщо учасник не виконує даного зобов'язання або не виконує його протягом розумного строку, його пропозиція може бути виключена з конкурсної процедури. Договір може бути укладений лише після завершення зазначеної перевірки походження товару. Якщо під час цієї перевірки будуть виявлені підстави для підозри або факти, які перешкоджають укладанню договору, GIZ негайно інформує про це відповідного учасника. Крім цього, GIZ у цьому випадку зберігає за собою право укласти договір з учасником, який посів наступне місце у відповідній конкурентній тендерній процедурі. |  |  | Before entering into any contract, GIZ reserves the right to ascertain the origin of the goods offered. This assessment will be conducted to ensure compliance with embargoes and other trade restrictions in place within the scope of GIZ’s due diligence. This is particularly true of the EU sanctions against Russia, Belarus, Crimea and the affected parts of Eastern Ukraine currently in place (primarily the EU Council Regulations No.: 833/2014 and 765/2006). By submitting their tenders, the Tenderers undertakes towards GIZ the responsibility that in the event of a probable award, the Tenderer will provide all necessary support to enable GIZ to ensure compliance with the sanctions regime – this assurance is thus given prior to the award of any contract. This includes in particular the obligation, if so requested by GIZ, to complete a self-declaration to determine the origin of the goods offered and/or to provide GIZ with the required evidence of the origin of such goods. Should the Tenderer fail to meet these obligations or fail to do so within a reasonable period of time, this can result in their tender being excluded. A contract can only be awarded on completion of this assessment of the origin of the goods offered. Should this check give grounds for concern or reveal facts that constitute a contractual impediment, GIZ shall inform the Tenderer without delay. GIZ shall also reserve the right in such cases to award the contract to the next-ranked Tenderer in the competitive tender procedure.
Спеціальні умови/ Special conditions:
1 | Можлива поставка обладнання партіями. Підтвердження постачання за кожною окремою адресою постачання є підставою для оплати. |  |  | Partly delivery is possible. Delivery confirmation in each delivery address serves as the basis for payment.
2 | Учасники тендера можуть надавати свої пропозиції на всі або на окремі лоти. Переможець або переможці тендера будуть визначені окремо по кожному лоту. Пропозиції, що містять не всі позиції по лоту розглядатися не будуть (по таким неповним лотам). |  |  | Tenderers may submit their tenders for all or individual lots. The tender winner(s) will be determined separately for each lot. Tenders that do not contain all items in the lot will not be considered (for such incomplete lots).
3 | Точні адреси доставки буде повідомлено переможцю тендеру. |  |  | The exact delivery addresses will be communicated to the winner of the tender.
Подаючи свою тендерну пропозицію учасник гарантує: 1. поставку товару у строки, що передбачені умовами тендерної документації; 2. відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі та умовам, які будуть включені до договору про закупівлю; 3. укладення та виконання договору на умовах, що викладені замовником у розділі "Умови закупівель Товару": https://www.giz.de/en/regions/europe/ukraine/tenders |  |  |  | By submitting a tender, the Tenderer guarantees: 1. delivery of the goods within the terms stipulated in the terms of the tender documentation; 2. compliance of your offer with the technical, qualitative, quantitative and other requirements for the subject of procurement and conditions that will be included in the procurement contract; 3. conclusion and performance of the contract on the terms set forth by the customer in the para "Terms of purchase of goods": https://www.giz.de/en/regions/europe/ukraine/tenders
Посада |  |  |  | Підпис
Прізвище, Ім'я |  |  |  | Печатка
/Signing information
Поля, виділені синім, заповнює учасник тендеру! / Blue coloured cells should be filled in by the Tenderer.

## Annex 7 TECHNICAL BID
Додаток 7/ Annex 7
| Технічна пропозиція до тендеру № |  | 7000018809
/Technical bid for Tender
Всі учасники тендеру мають представити свої пропозиції на фірмовому бланку компанії (за відсутності бланку - вказати реквізити компанії) з підписом та мокрою печаткою (якщо печатка використовується) за наступною формою./ All Tenderers should provide their tenders on the company's letterhead (if letterhead is absent - indicate company's details) with signature and wet stamp (if used) in accordance with the following template. Будь ласка, зверніть Вашу увагу на умови нижче. / Please pay attention to the conditions below.
!!! Учасник заповнює виключно поля, виділені блакитним кольором. Будь-які інші зміни не допускаються / The Tenderer fills in only the fields highlighted in blue. Any other changes are not allowed.
№ п/п | Назва товару | Goods description | Пропозиція учасника (зазначається назва Товару, модель із детальним описом технічних характеристик запропонованого товару для підтвердження відповідності специфікації та що в подальшому буде зазначена в Договорі) | Tenderer offer (with goods description, goods model and detailed description of the proposed material characteristics to confirm compliance with the specification and which will be specified in the Contract) | Одиниця виміру / Unit of measurment | Кількість/ Quantity | Країна походження Товару / Country of origin of Goods | Гарантія, міс. / Warranty, months
Lot 1/ Лот 1
1.1 | Перетворювач частоти 1,5-1,8 кВт | Frequency converter 1,5-1,8 kW |  |  | pcs/шт. | 3
1.2 | Перетворювач частоти 2,2 - 2,6 кВт | Frequency converter 2,2 - 2,6 kW |  |  | pcs/шт. | 3
1.3 | Перетворювач частоти 3,0 - 3,5 кВт | Frequency converter 3,0 - 3,5 kW |  |  | pcs/шт. | 4
1.4 | Перетворювач частоти 4,0 - 4,5 кВт | Frequency converter 4,0 - 4,5 kW |  |  | pcs/шт. | 8
1.5 | Перетворювач частоти 5,5 - 6,0 кВт | Frequency converter 5,5 - 6,0 kW |  |  | pcs/шт. | 8
1.6 | Перетворювач частоти 7,5 - 8,0 кВт | Frequency converter 7,5 - 8,0 kW |  |  | pcs/шт. | 12
1.7 | Перетворювач частоти 11 -12 кВт | Frequency converter 11 - 12 kW |  |  | pcs/шт. | 5
1.8 | Перетворювач частоти 15 - 16 кВт | Frequency converter 15 - 16 kW |  |  | pcs/шт. | 8
1.9 | Перетворювач частоти 18 - 19 кВт | Frequency converter 18 - 19 kW |  |  | pcs/шт. | 2
1.10 | Перетворювач частоти 22 - 23 кВт | Frequency converter 22 - 23 kW |  |  | pcs/шт. | 3
1.11 | Перетворювач частоти 30 - 32 кВт | Frequency converter 30 - 32 kW |  |  | pcs/шт. | 1
1.12 | Перетворювач частоти 37 - 39 кВт | Frequency converter 37 - 39 kW |  |  | pcs/шт. | 1
1.13 | Перетворювач частоти 55 - 60 кВт | Frequency converter 55 - 60 kW |  |  | pcs/шт. | 1
1.14 | Перетворювач частоти 75 - 80 кВт | Frequency converter 75 - 80 kW |  |  | pcs/шт. | 3
1.15 | Перетворювач частоти 90 - 95 кВт | Frequency converter 90 - 95 kW |  |  | pcs/шт. | 3
1.16 | Перетворювач частоти 132 - 137 кВт | Frequency converter 132 - 137 kW |  |  | pcs/шт. | 1
1.17 | Перетворювач частоти 150 - 160 кВт | Frequency converter 150 - 160 kW |  |  | pcs/шт. | 1
1.18 | Перетворювач частоти 250-255 кВт | Frequency converter 250-255 kW |  |  | pcs/шт. | 1
Пропозиція дійсна до / tender valid till |  |  | 2026-09-27
Термін постачання до / deadline for delivery till |  | 2026-11-30 | з правом дострокової поставки, за умови попереднього погодження GIZ (інакше GIZ має право відмовитися від прийняття товару, а Продавець в такому випадку не буде мати будь-яких претензій щодо такого неприйняття товару з боку GIZ) / with the right of early delivery with the prior approval of GIZ (otherwise GIZ shall be entitled not to accept the goods and the Seller shall renounce any claim as for such refusal of GIZ to accept the goods)
!! Пропозиції з термінами поставки, довші ніж зазначені в тендерній документації, не будуть прийматися до розгляду / !! Tenders with delivery terms longer than indicated in tender documentation will be disqualified.
Загальні умови/ General conditions:
1 | Запропонований Товар новий і не був у використанні. |  |  | The proposed Goods are new and were not been used.
2 | Упаковка повинна відповідати вимогам установленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). |  |  | Packaging must meet the requirements established for this type of Goods and protect it from damage or deterioration during transportation (delivery).
3 | Товар та упаковка не повинні містити рекламних позначень політичного характеру, дискримінаційних гасел чи символіки. |  |  | The Goods and packaging must not contain any advertising markings of a political nature, discriminatory slogans or symbols.
4 | Разом із поставкою надаються наступні документи: |  |  | Documents required upon delivery:
| а) Видаткова накладна б) Інструкція з експлуатації та/або Керівництво по монтажу (українською та/або англійською мовою) в) Гарантійні листи від постачальника чи виробника |  |  | a) Delivery note b) Operating instructions and/or Installation manual in Ukrainian and/or English с) Warranty letters from supplier or manufacture
Подаючи свою тендерну пропозицію учасник гарантує: 1. поставку товару у строки, що передбачені умовами тендерної документації; 2. відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі та умовам, які будуть включені до договору про закупівлю; 3. укладення та виконання договору на умовах, що викладені замовником у розділі "Умови закупівель Товару": https://www.giz.de/en/regions/europe/ukraine/tenders |  |  |  | By submitting a tender, the Tenderer guarantees: 1. delivery of the goods within the terms stipulated in the terms of the tender documentation; 2. compliance of your offer with the technical, qualitative, quantitative and other requirements for the subject of procurement and conditions that will be included in the procurement contract; 3. conclusion and performance of the contract on the terms set forth by the customer in the para "Terms of purchase of goods": https://www.giz.de/en/regions/europe/ukraine/tenders
Посада |  |  |  | Підпис
Прізвище, Ім'я |  |  |  | Печатка
/Signing information
Поля, виділені синім, заповнює учасник тендеру! / Blue coloured cells should be filled in by the Tenderer.

## Annex 8 Delivery plan
CONFIDENTIAL
Позиція № / Position #
№ | Delivery address | Адреса доставки | Recipient organization (optional) | Організація-отримувач (опціонально) | Contact person for delivery, phone number, e-mail | Ім'я контактної особи для доставки, тел., ел. пошта | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18
Кількість для постачання в шт. / Quantity for delivery, pcs
1 | Cherkasy city, Cherkasy region | м. Черкаси Черкаської обл | will be provided to the winner of the tender | буде надана переможцю тендеру | will be provided to the winner of the tender | буде надана переможцю тендеру | Позиція № / Position # 1.4: 5; Позиція № / Position # 1.6: 5; Позиція № / Position # 1.8: 2; Позиція № / Position # 1.11: 1; Позиція № / Position # 1.13: 1; Позиція № / Position # 1.17: 1 | 15
2 | Smila town, Cherkasy region | м. Сміла Черкаської обл | will be provided to the winner of the tender | буде надана переможцю тендеру | will be provided to the winner of the tender | буде надана переможцю тендеру | Позиція № / Position # 1.7: 1; Позиція № / Position # 1.8: 2; Позиція № / Position # 1.10: 1; Позиція № / Position # 1.12: 1 | 5
3 | Monastyryshche town, Cherkasy region | м. Монастирище Черкаської обл | will be provided to the winner of the tender | буде надана переможцю тендеру | will be provided to the winner of the tender | буде надана переможцю тендеру | [18 empty] | 1 | bar: Позиція № / Position # 1.6
4 | Teplodar town, Odesa region | м. Теплодар, Одеська обл | will be provided to the winner of the tender | буде надана переможцю тендеру | will be provided to the winner of the tender | буде надана переможцю тендеру | [18 empty] | 1 | bar: Позиція № / Position # 1.18
5 | Vyshgorod city, Kyiv region | м. Вишгород Київської обл | will be provided to the winner of the tender | буде надана переможцю тендеру | will be provided to the winner of the tender | буде надана переможцю тендеру | [18 empty] | 1 | bar: Позиція № / Position # 1.16
6 | Lviv city, Lviv region | м. Львів, Львівська обл | will be provided to the winner of the tender | буде надана переможцю тендеру | will be provided to the winner of the tender | буде надана переможцю тендеру | Позиція № / Position # 1.1: 3; Позиція № / Position # 1.2: 3; Позиція № / Position # 1.3: 4; Позиція № / Position # 1.4: 3; Позиція № / Position # 1.5: 8; Позиція № / Position # 1.6: 6; Позиція № / Position # 1.7: 4; Позиція № / Position # 1.8: 4; Позиція № / Position # 1.9: 2; Позиція № / Position # 1.10: 2 | 39
7 | Kropyvnytskyi, Kirovograd region | Кропивницький Кіровоградської обл | will be provided to the winner of the tender | буде надана переможцю тендеру | will be provided to the winner of the tender | буде надана переможцю тендеру | Позиція № / Position # 1.15: 2 | 2
8 | Novovolynsk, Volynskiy region | Нововолинськ, Волинська обл | will be provided to the winner of the tender | буде надана переможцю тендеру | will be provided to the winner of the tender | буде надана переможцю тендеру | Позиція № / Position # 1.14: 2; Позиція № / Position # 1.15: 1 | 3
9 | Svitlovodsk, Kirovograd region | Світловодськ Кіровоградської обл | will be provided to the winner of the tender | буде надана переможцю тендеру | will be provided to the winner of the tender | буде надана переможцю тендеру | [18 empty] | 1 | bar: Позиція № / Position # 1.14
[6 empty] | Total q-ty acc. to the Delivery Plan | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 12 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Chekup calculation | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 12 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Annex 10 Bank details
Додаток 10 / Annex 10
Банківські реквізити та дані по підписанту / Bank details and data on the signatory
Продавець: _____ (зазначається організаційно правова форма та назва), яке є платником ________(зазначається форма оподаткування), в особі ______________ (зазначається посада та повне прізвище ім'я по батькові), що діє на підставі _____ (зазначається документ на основі якого діє підписант) , з однієї сторони, та | The Seller: _____ (indicate entety's leagal form and name), which is _____ (indicate tax payment form) payer, represented by the _____ (indicate the position and full last name and surname), acting on the basis _____ (indicate the document on the basis of which the signatory act), on one part,
and
Продавець/ The Seller:
ТОВ «_______________»
LLC “_______________”
01042, м.Київ, вул., буд. оф.
р/р 2600___ в _____ КБ «___» м. Києва
МФО _______
код ЄДРПОУ
ІПН _
street, bld., office
01042, Kyiv,
IBAN UA____
bank ID _______
USREOU code
TIN _
Tel.
E-Mail:
Дата підписання / Date of signing __.__.202
____________
ПІБ / Full name
Директор/ Director